永顺县中医院业务综合大楼改扩建项目竣工环境保护验收监测报告

精检竣监［2020］105号

委托单位：永顺县中医院

编制单位：湖南精科检测有限公司

二 O二 O年十二月

建设单位：永顺县中医院

| 建设单位： | 永顺县中医院 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | / | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 416700 | 邮编： | 410000 |
| 地址： | 永顺县湘潭路十字街 | 地址： | 湖南省长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605号 |

法 人 代 表：张庆

编 制 单 位：湖南精科检测有限公司

法 人 代 表：昌小兵

项 目 负 责 人：杨宇波

报 告 编 制 员：何佩佩

目  录

1 项目概况	1

2 验收依据	5

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	5

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	5

2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定	5

2.4 其他相关文件	6

3 项目建设情况	7

3.1 地理位置及平面布置	7

3.2 建设内容	7

3.3 主要原辅材料	10

3.4 水源及水平衡	10

3.5 生产工艺	12

3.6 项目变动情况	12

4 环境保护设施	13

4.1 污染物治理/处置设施	13

4.1.1 废水	13

4.1.2 废气	14

4.1.3 噪声	15

4.1.4 固（液）体废物	16

4.2 其他环境保护设施	17

4.2.1 规范化排污口、监测设施及在线监测装置	17

4.2.2 其他设施	17

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	18

5 建设项目环境影响报告书的主要结论建议及审批意见	22

5.1 项目建设项目环境影响报告书的主要结论与建议	22

5.1.1、环境影响报告书结论	22

5.1.2、 环境影响报告书建议	22

5.2 审批部门审批决定	23

6 验收执行标准	24

6.1 污染物排放标准	24

6.1.1 废气	24

6.1.2 废水	24

6.1.3 厂界噪声	25

6.2 污染物总量控制指标	25

7 验收监测内容	26

7.1 环境保护设施调试运行效果	26

7.1.1 废气	26

7.1.1.1 无组织排放	26

7.1.2 废水	26

7.1.3 厂界噪声	26

8 质量保证及质量控制	27

8.1 监测分析方法	27

8.2 监测仪器	28

8.3 人员能力	29

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	29

8.5水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	29

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	30

9 验收监测结果	31

9.1 生产工况	31

9.2 环境保护设施调试效果	31

9.2.1 污染物排放监测结果	31

9.2.1.1 废气	31

9.2.1.2 废水	32

9.2.1.3 噪声	35

9.2.1.4 污染物总量核算	35

9.2.1.5 处理效率	35

10 验收监测结论	37

10.1 环保设施调试运行效果	37

10.1.1 污染物达标排放监测结论	37

10.1.1.1 废水	37

10.1.1.2 废气	37

10.1.1.3 厂界噪声	37

10.1.1.4 固（液）体废物	37

10.1.1.5 污染物控制总量核算	37

10.2结论和建议	38

10.2.1总体结论	38

10.2.2建议	38

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	39

附件	40

附件1 环评批复	40

附件2 医疗废物委托处置合同	44

附件3 危废转移联单	49

附件4 污水处理站台账	50

附图1 项目地理位置图	52

附图2 监测布点图	53

附图3 部分现场采样照片	54

# 1 项目概况

永顺县中医院业务综合大楼改扩建项目选址于永顺县湘潭路十字街。本医院原设立20张床位，本次永顺县中医院业务综合大楼改扩建项目新增370张床位，设有中、西医内科、外科、妇产科、肝肠、功能、检验、放射等十一个临床一级科室，下分心血管、呼吸、消化、肿瘤、肾内、中风、肝病、普外、脑外、泌外、碎石中心等数十个二级专科，急救中心设有骨伤科、儿科、针灸推拿科、能开展CT扫描、X线摄片、心电、脑电、电子胃镜、腹腔镜、彩超、全自动生化等数十种检查。

本项目2017年9月开始建设，2020年1月开始营运，本项目由于疫情原因，中医院是县里指定的两家定点单位，因此，暂未进行验收已投入运行。项目于2017年5月委托广州市怡地环保有限公司编制了《永顺县中医院业务综合大楼改扩建项目环境影响报告书》。2017年8月15日，永顺县环境保护局以永环复［2017］3号文予以批复，本次验收范围为整体验收，本次不包括辐射验收，涉及到CT扫描、X线摄片等辐射项目的建设，需另外进行辐射环境影响评价，并单独验收。

受永顺县中医院的委托，湖南精科检测有限公司根据国务院第682 号令〈国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定〉及国环规环评［2017］4号文件<关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告>及相关法律法规的规定，对永顺县中医院业务综合大楼改扩建项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测工作。2020年7月，组织了技术人员对该项目废水、废气、噪声、固废等环保处理设施与措施进行了现场勘察，调研了相关的技术资料，编制了验收监测方案。2020年7月21日至7月22日、2020年12月15日至12月16日，我公司技术人员对该项目环境保护设施的建设、运行和管理情况进行了现场检查及核实，并对项目污染物排放及对环境质量的影响实施了现场监测，并参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）附录，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。验收工作主要包括验收监测工作和后续工作，其中验收监测工作可分为启动、自查、编制验收监测方案、实施监测与检查、编制验收监测报告，五个阶段。具体工作程序见图1。

图1  验收工作程序框图

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）全国人大常委会《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）中华人民共和国主席令第七十号《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日通过，2018年12月29日修正；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实施；

（6）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施；

（7）中国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017年11月20日。

（8）湖南省环境保护厅湘环发［2004]42 号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月；

（9）中国环境监测总站验字[2005]188 号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号），2018年5月15日。

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ 794-2016）。

## 2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

（1）《永顺县中医院业务综合大楼改扩建项目环境影响报告书》，广州市怡地环保有限公司，2017年5月；

（2）《永顺县中医院业务综合大楼改扩建项目环境影响报告书》的批复，2017年8月15日，永顺县环境保护局，永环复［2017］13号文。

## 2.4 其他相关文件

（1）建设单位提供的其它技术资料、证明文件等。

# 3 项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于永顺县湘潭路十字街 （E109°50′55.61″，N29°0′9.18″ ）。本项目总平面布置呈东西向矩形，北临猛洞河路，人流主入口与猛洞河路相连，南侧、西侧均为居民住宅，东南面设污水处理站。

项目地理位置，见附图1；厂区平面布置，见附图2。项目主要风险保护目标见表3-1。

表3-1 项目主要风险保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 特征 | 方位与离场界的距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 溪洲国际公寓 | 居住，约400人 | 北侧，150m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  | 居民住宅 | 居住，约30人 | 南侧，紧邻 |  |
|  | 房产局宿舍 | 居住，约100人 | 西侧，5m |  |
|  | 县地税局办公及宿舍 | 居住，约200人 | 东侧紧邻 |  |
| 声环境 | 溪洲国际公寓 | 居住，约400人 | 北侧，150m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 居民住宅 | 居住，约30人 | 南侧，紧邻 |  |
|  | 房产局宿舍 | 居住，约100人 | 西侧，5m |  |
|  | 县地税局办公及宿舍 | 居住，约200人 | 东侧紧邻 |  |
| 水环境 | 北门河 | / | 东侧30m | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类 |

## 3.2 建设内容

建设项目基本情况见表3-2。

表3-2 建设项目基本情况一览表

| 项目名称 | 永顺县中医院业务综合大楼改扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 永顺县中医院 |
| 建设地点 | 永顺县湘潭路十字街 （E109°50′55.61″，N29°0′9.18″ ） |
| 建设性质 | 扩建 |
| 行业类别及代码 | 中医医院 |
| 法人代表 | 张庆 |
| 产品及规模 | 370张床位 |
| 占地面积 | 633平方米 | 建筑面积 | 10370平方米 |
| 开工建设日期 | 2017年9月 | 试运行日期 | 2020 年1月 |
| 环评文件编制单位及编制日期 | 2017年5月，广州市怡地环保有限公司 |
| 投资总概算 | 2970万元 | 环保投资概算 | 145万元 | 比例 | 4.88% |
| 实际总投资 | 2970万元 | 实际环保投资 | 136万元 | 比例 | 4.57% |
| 劳动定员及工作制度 | 劳动定员324人，实行三班8小时工作制，年工作365天。 |

项目主要建设内容见表3-3。

表3-3 项目主要建设内容一览表

| 类别 | 工程名称 | 环评建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 负一层 | 中心供氧、配电室、煎药室 | 中心供氧、配电室，未设置煎药室 |
|  | 一层 | 收费、挂号、报付窗口、急诊室 | 与环评一致 |
|  | 二层 | 门诊诊室、口腔科、放射科 | 与环评一致，本次不包括辐射验收，需另外进行辐射环境影响评价，并单独验收 |
|  | 三层 | 功能科、检验科 | 与环评一致 |
|  | 四层 | 妇产科、产房 | 与环评一致 |
|  | 五层 | 儿科 | 与环评一致 |
|  | 六层 | 内一科 | 与环评一致 |
|  | 七层 | 内二科、血透室 | 与环评一致 |
|  | 八层 | 内三科 | 与环评一致 |
|  | 九层 | 内四科 | 与环评一致 |
|  | 十层 | 五官科、肛肠科 | 与环评一致 |
|  | 十一层 | 手术室 | 与环评一致 |
|  | 十二层 | 外科 | 与环评一致 |
|  | 十三层 | 骨伤科 | 与环评一致 |
|  | 十四层 | 急救中心调度室 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 供氧系统 | 业务综合大楼一层新建 | 与环评一致 |
|  | 空调系统 | 新建业务综合大楼采用中央调供暖调温 | 与环评一致 |
| 公用 工程 | 供水系统 | 市政供水系统，业务大楼设水泵 | 与环评一致 |
|  | 供电系统 | 新建变电站，设备用发电机 | 与环评一致 |
| 环保 工程 | 废水治理 | 新建污水处理站 | 地埋式一体化医疗污水处理设备（日处理规模300t、处理工艺为：一级强化+消毒） |
|  | 废气治理 | 业务综合大楼1F煎药室产生的异味经专用管道引至顶楼高空排放 | 本项目未设置煎药室 |
|  | 固废处理 | 1F设置医疗废物暂存间，每个楼层设置生活垃圾桶 | 医疗废物统一收集后分类暂存于医疗废物暂存间，由湘西州医疗废物集中处置中心处外运处置 |

项目主要生产设备见表3-4。

表3-4 项目生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血常规检测仪 | 套 | 1 |
| 2 | CPR检测仪 | 套 | 1 |
| 3 | 黑白B超机 | 套 | 2 |
| 4 | 心电图仪 | 套 | 5 |
| 5 | olympus电子胃镜 | 套 | 2 |
| 6 | CR机 | 台 | 1 |
| 7 | DR机 | 台 | 1 |
| 8 | 麻醉机 | 台 | 5 |
| 9 | NE-VE型监控电磁波体外碎石机 | 套 | 1 |
| 10 | 电子内窥镜 | 套 | 2 |
| 11 | 腹腔镜 | 套 | 2 |
| 12 | 进口全自动生化仪 | 台 | 2 |
| 13 | 心电监护仪 | 台 | 10 |
| 14 | 备用发电机 | 台 | 1 |

## 3.3 主要原辅材料

项目主要原辅材料情况见表3-5。

表3-5 项目主要原辅材料情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALT丙氨酸 | 300ml/盒 | 25盒 |
| 2 | AST天门冬氨酸 | 300ml/盒 | 22盒 |
| 3 | TBA总胆汁酸 | 320ml/盒 | 1盒 |
| 4 | TP总蛋白 | 300ml/盒 | 20盒 |
| 5 | ALB白蛋白 | 300ml/盒 | 21盒 |
| 6 | TBIL总胆红素 | 300ml/盒 | 18盒 |
| 7 | DBIL直接胆红素 | 300ml/盒 | 18盒 |
| 8 | GGT γ-谷氨酸 | 300ml/盒 | 21盒 |
| 9 | BUN尿素 | 300ml/盒 | 21盒 |
| 10 | UA尿酸 | 300ml/盒 | 21盒 |
| 11 | CREA肌酐 | 320ml/盒 | 16盒 |
| 12 | TG甘油三脂 | 300ml/盒 | 15盒 |
| 13 | CH总胆固醇 | 300ml/盒 | 13盒 |
| 14 | HDL高密度 | 320ml/盒 | 15盒 |
| 15 | LDL低密度 | 320ml/盒 | 14盒 |
| 16 | GLU葡萄糖 | 300ml/盒 | 22盒 |
| 17 | HbAIc糖化血红蛋白 | 40ml/盒 | 20盒 |
| 18 | CK肌酸激酶 | 300ml/盒 | 12盒 |
| 19 | LDH乳酸脱氢酶 | 300ml/盒 | 12盒 |
| 20 | 清洗液/46431 | 50mL/瓶 | 2瓶 |
| 21 | 稀释液/79874 | 20L/桶 | 70桶 |
| 22 | 溶血剂/78750 | 5L/桶 | 15桶 |
| 23 | 白细胞染色液/78749 | 42mL*3/盒 | 10盒 |
| 24 | 次氯酸钠 | / | 36.5t |
| 25 | 新鲜水 | / | 13217t |

## 3.4 水源及水平衡

水源采用自来水，从市政供水管网引入。可满足项目医疗用水量、水压，以及日常生活和消防用水的需要。本项目营运期废水主要为员工生活污水和医疗废水。项目生活废水经三级化粪池处理后与医疗废水混合后排入地埋式一体化医疗污水处理设施，通过市政污水管网进入永顺县污水处理厂处理。

## 3.5 生产工艺

图3-1  工艺流程图

营运期主要污染工序：

项目主要提供医疗服务，门诊接待病人根据不同的科室分配至相应的科室进行治疗诊断，根据诊断结果对病人采取相应的治疗方案：无需住院的病人根据诊断结果开具相应的治疗药物，住院病人根据安排在医院进行住院治疗直至治疗康复出院。

## 3.6 项目变动情况

1.环评：设置煎药室；实际：未设置煎药室。如后期设置煎药室按环评及批复要求设置处理措施，重新办理验收手续。

本项目属于扩建项目，经过对永顺县中医院业务综合大楼改扩建项目现场核查，对比环评要求，本次验收范围内的建设内容、规模、地点及配套环保设施与环评及批复基本一致，无重大变更。

4 环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1 废水

本项目营运期废水主要为员工生活污水和医疗废水（急诊室、检验室、病房、消毒室、手术室等科室废水，其中检验室废水不含重金属，先采用消毒进行预处理后，在排入厂区污水处理站，其他科室为一般医疗废水，直接排入污水处理站处理）。项目生活废水经化粪池（项目生活废水为10.6吨/天，项目化粪池为30m3，化粪池满足每天的废水在化粪池内停留24小时）处理后与医疗废水混合后排入地埋式一体化医疗污水处理（日处理规模300t、处理工艺为：一级强化+消毒）设施，通过市政污水管网进入永顺县污水处理厂处理。

废水治理/处置设施情况，见表4-1，废水治理设施照片见图4-1。

表4-1  废水治理/处置设施情况一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放 规律 | 排放量 (t/a) | 治理设施 | 工艺与设计处理能力 | 设计 指标 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 员工 生活 | pH值、悬浮物、化学需氧量动植物油 | 间断 | 3854.4 | 三级 化粪池 | 容积：30m3 | / | 永顺县污水处理厂 |
| 医疗废水 | 病房、手术室、医疗室 | SS、粪大肠菌群、色度 | 连续 | 7159.84 | 地埋式一体化医疗污水处理 | 300t/d | / |  |

废水处理设施照片

| 污水处理设施照片 | 消毒设施 |
| --- | --- |
| 污水处理站工艺流程图 |

### 4.1.2 废气

本项目营运期废气主要为医疗废物暂存间、污水处理站产生的恶臭及柴油发电机燃烧废气、病房臭气。

- 医疗废物暂存间

医疗废物暂存间为密闭式状态，医疗废物2天一运，仅产生少量的臭气浓度，对周边环境影响较小。

- 污水处理站

污水处理设施位于医院大门右侧，污水处理站为地埋式污水处理设备，对周边环境影响较小。

- 柴油发电机

本项目备用发电机组是用于停电之时，保证医院的正常运行，属于间歇性排放。在发电机的运行过程中由于柴油的燃烧将会产生一定量的废气，通过加强通风后无组织排放。

- 病房臭气

本项目病房区、手术室、检验科等，设置独立的通风系统，产生的废气经独立通风系统收集后排放，对周围环境影响不大。

废气治理/处置设施情况，见表4-2，废气治理设施照片见图4-2。

表4-2  废气治理/处置设施情况一览表

| 废气 名称 | 来源 | 污染物 种类 | 排放形式 | 治理 设施 | 工艺 | 设计指标 | 排气筒高度及内直径 | 排放 去向 | 治理设施开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物暂存间恶臭 | 医疗废物暂存间 | 臭气 浓度、氨、硫化氢 | 无组织 | 地埋式 | / | / | / | 周围环境大气 | / |
| 污水处理站恶臭 | 污水处理站 | 臭气 浓度、氨、硫化氢 | 无组织 | 设备密闭 | / | / | / | 周围环境大气 | / |
| 燃烧废气 | 柴油发电机 | CO、NOX | 无组织 | / | / | / | / | 周围环境大气 | / |
| 病房臭气 | 病房 | 臭气 浓度 | 无组织 | 通风系统 | / | / | / | 周围环境大气 | / |

### 4.1.3 噪声

项目噪声污染主要来源于污水处理站水泵、空调系统、发电机等设备噪声，门诊部就诊人员产生的社会噪声等。主要设备噪声治理见表4-3。

表4-3 主要噪声源强一览表  单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源 | 主要产噪设备 | 噪声值 | 降噪措施 | 噪声消减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站 | 水泵 | 85 | 根据噪声源情况，采取减震、隔声、消声等措施减少噪声源强，再通过合理布置、距离衰减等满足排放标准要求 | 30 |
| 2 | 空调系统 | 风机 | 65 |  | 5 |
| 3 | 发电机 | 发电机 | 85 |  | 30 |
| 4 | 门诊区 | 人员 | 65 | 标志标牌、禁止大声喧哗 | 10 |

### 4.1.4 固（液）体废物

本项目固体废物主要包括危险废物和一般固废。

（1）危险废物

项目危险废物包括：医疗废物和污水处理站污泥。本项目产生的医疗废物，主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、废试剂瓶等，暂存于危废暂存间，定期（2天转移一次）交由湘西州医疗废物集中处置中心处理；污水处理设施处理废水中含有医疗废水，产生的污泥为危险废物，定期交由湘西州医疗废物集中处置中心处理。

（2）一般固废

项目一般固废主要为职工生活垃圾。本项目有职工378人，生活垃圾每日由清洁人员定时清理，用塑料袋密封后运至垃圾桶暂时存放，然后由环卫部门每日将垃圾外运。

输液瓶（袋）收集后，定期交由湖南宝叶再生资源开发有限公司处理。

固（液）体废物的处置措施，见表4-4。

表4-4 固（液）废处理/处置情况一览表

| 序号 | 产污环节 | 固废名称 | 类别 | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人、医护人员 | 生活垃圾 | 一般 | 69 | 由环卫部门清运处理 |
| 2 | 诊室、病房 医疗固废 | 医疗固废 | 危废 | 71.58 | 统一收集后分类暂存于医疗废物暂存间（25m3），由湘西州医疗废物集中处置中心处外运处置 |
| 3 | 污水处理站 | 废水处理站污泥 | 危废 | 2.73 |  |
| 4 | 病房 | 输液瓶（袋） | 一般 | 5.2 | 交由湖南宝叶再生资源开发有限公司处理 |

固废处理设施照片

医疗废物暂存间

## 4.2 其他环境保护设施

### 4.2.1 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目安装了规范的废水取样口，以方便环境监测操作取样。本项目未安装废气、废水在线监测装置。根据环评批复，未规定本项目须安装废气、废水在线监测装置。

### 4.2.2环保审批手续履行情况、施工期及试运行期扰民事件调查

本项目运行以来无居民投诉情况；项目于2017年5月委托广州市怡地环保有限公司编制了《永顺县中医院业务综合大楼改扩建项目环境影响报告书》。2017年8月15日，永顺县环境保护局以永环复［2017］3号文予以批复，办理完成了相关环评程序，本项目环保手续齐全，未受过行政处罚。

### 4.2.3其他设施

（1）“以新代老”改造工程

本项目建设性质为扩建工程，“以新代老”改造工程的情况见下表。

表4-5  项目环评存在的环境问题与实际整改落实情况

| 序号 | 环评存在的环境问题 | 实际整改落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医院检验科室等产生的特殊废水未经预处理直接进入园区化粪池处理 | 项目医院检验科室等产生的特殊废水经消毒后在排入地埋式一体化医疗污水处理处理 |
| 2 | 医疗废水未经消毒处理 | 项目污水处理站采用二氧化氯发生器消毒 |
| 3 | 污泥未经资质单位拉运处理 | 项目污泥定期交由湘西州医疗废物集中处置中心处理 |

（2）关停或拆除现有工程

本项目不涉及关停或拆除现有工程的情况。

（3）淘汰落后生产装置

根据《产业结构调整指导目录（2019年修正），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的生产设备等，均不属于淘汰类。因此，本项目不存在淘汰落后生产装置的情况。

（4）生态恢复工程

本项目不涉及生态恢复工程。

（5）绿化工程

本项目未进行绿化。

（6）边坡防护工程

本厂区不涉及边坡防护工程。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资

该项目实际总投资2970万元、环保投资136万元，环保投资占总投资额的4.57%，各项环保设施实际投资情况见表4-6。

表4-6 项目环保投资及“三同时”制度落实一览表

| 污染类型 | 污染物 | 实际防治措施 | 实际投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | 化粪池+污水处理设施 | 100 |
|  | 医疗废水 |  |  |
| 废气 | 发电机废气 | 排放措施 | 10 |
| 噪声 | 设备等噪声 | 减震、隔声 | 10 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 1 |
|  | 医疗废物 | 危废暂存间+交由有资质的单位处理 | 15 |
|  | 污泥 |  |  |
| 合计 |  | / | 136 |

4.3.2“三同时”落实情况

表4-7  “三同时”落实情况一览表

| 类别 | 项目 | 环保设施 | 实际 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 医院综合大楼 | 送排风系统 | 与环评一致 |
|  | 恶臭 | 地埋式污水处理站四周绿化 | 地埋式污水处理站 |
| 废水治理 | 废水 | 新建污水处理站采取“一级强化+消毒”处理工艺 | 与环评一致 |
| 噪声治理 | 噪声 | 中央空调、风机、水泵等公用设备减振、隔声；合理布局 | 与环评一致 |
| 固废处置 | 生活垃圾 | 病区与非病区生活垃圾分类收集（病区生活垃圾需消毒），收集后交环卫部门清运送城市垃圾填埋场 | 与环评一致 |
|  | 中药药渣 | 统一收集交由相关单位利用 | 与环评一致 |
|  | 医疗废物 | 分类收集、院区暂存，送有资质的单位处置 | 与环评一致 |
|  | 废水处理栅渣、污泥 | 投加石灰对污泥进行消毒送装外运，并按国家有关规定，交有资质单位处置 | 污泥暂存于医疗废物暂存间，由湘西州医疗废物集中处置中心处外运处置 |

项目环评批复落实情况详见下表。

表4.3-2 批复落实情况

| 类别 | 环评批复意见 | 实际情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 加强施工扬尘管理，对运输车辆进出施工场地进行清洗；工程弃土采用密闭式运输车清洗，严禁遗洒；施工场地要经常性喷水降尘，减少扬尘对周围环境的影响 | 本项目施工对扬尘进行管理，对运输车辆进出施工场地进行清洗；工程弃土采用密闭式运输车清洗；施工场地经常性喷水降尘，减少扬尘对周围环境的影响 | 落实 |
|  | 加强施工废水管理，严格采用雨污分流制，对施工车辆清洗废水要进行隔油和沉淀处理，尽量回用，不能回用的处理达标后排入县城污水处理管网 | 本项目加强施工废水管理，采用雨污分流制，对施工车辆清洗废水要进行隔油和沉淀处理后回用，不能回用的处理排入县城污水处理管网 | 落实 |
|  | 加强施工期噪声管理，施工周围要设置防护围栏，尽量选用低噪声施工设备；在居民点附近，禁止高噪声设备噪声昼间午休和夜间22：00至翌日6:00期间施工；采取减振，设置声屏障等措施。确保施工噪声达到国家规定的标准要求 | 项目加强施工期噪声管理，施工周围设置防护围栏，选用低噪声施工设备；项目设备噪声昼间午休和夜间22：00至翌日6:00期间不进行施工；采取减振，设置声屏障等措施。确保施工噪声达到国家规定的标准要求 | 落实 |
|  | 加强施工期固体废物管理，合理设置弃渣场，对施工废弃材料、施工弃土、建筑垃圾、生活垃圾等进行分类收集，分类处理，严禁乱倾乱倒 | 项目加强施工期固体废物管理，合理设置弃渣场，对施工废弃材料、施工弃土、建筑垃圾、生活垃圾等进行分类收集，分类处理，严禁乱倾乱倒 | 落实 |
| 运营期 | 加强运营期废水处理，生活废水经化粪池处理达标后排入县城污水处理厂污水收集管网，严禁直接排入北门小河；新建污水处理站，病原体废水须进行消毒杀菌处理，达标后进入县城污水处理厂污水收集管网，严禁直接排入北门小河；化验室产生的废水须进行专门处理，再进入本项目新建污水处理站处理，最终进入县城污水排入县城污水处理厂污水收集管网，严禁直接排入北门小河。 | 项目生活废水经化粪池处理达标后排入新建污水处理站，与医疗废水一起排入县城污水处理厂污水收集管网；新建污水处理站，病原体废水进行消毒杀菌处理，达标后进入县城污水处理厂污水收集管网；化验室产生的废水须进行中和处理，再进入本项目新建污水处理站处理，最终进入县城污水排入县城污水处理厂污水收集管网。 | 落实 |
|  | 加强废气污染物防治，对污水处理站、中药熬制、制剂生产科室等处产生的臭气和异味，须进行有效处置，减轻对周围环境影响。 | 项目未建设煎药房，主要对污水处理站、生产科室等处产生的臭气和异味，进行通风，减轻对周围环境影响。 | 落实 |
|  | 加强噪声污染防治，尽量选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声、吸声等降噪措施，确保边界噪声达到国家标准要求 | 项目选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声、吸声等降噪措施，根据验收数据可知，边界噪声达到国家标准要求 | 落实 |
|  | 加强固体废物污染防治，医疗废弃物，污水处理站污泥、栅渣等属危险废物，须交由有资质单位处置；生活垃圾须及时收集并交由环卫部门统一清运至县垃圾处理场处置；中药制药、煎药服务过程中产生的中药药渣统一收集后，交由相关单位进行综合利用 | 不涉及中药药渣产生，项目医疗废弃物，污水处理站污泥、栅渣等属危险废物，交由有资质单位处置；生活垃圾须及时收集并交由环卫部门统一清运至县垃圾处理场处置； | 落实 |
|  | 建立健全环境管理制度，设立环境保护管理机构明确专人，强化产生，细化职责，加强项目建设和运营期环境管理 | 项目建立健全环境管理制度，设立环境保护管理机构明确专人，强化产生，细化职责，对项目建设和运营期环境管理 | 落实 |
|  | 强化环境风险防范，严格落实环境风险防范措施，制定应急预案，定期进行应急培训，有效防范和应对环境风险，防止造成环境污染。 | 项目强化环境风险防范，严格落实环境风险防范措施，并制定应急预案，定期进行应急培训，有效防范和应对环境风险，防止造成环境污染。 | 落实 |

# 5 建设项目环境影响报告书的主要结论建议及审批意见

## 5.1 项目建设项目环境影响报告书的主要结论与建议

### 5.1.1、环境影响报告书结论

本项目的建设可以满足水顺县社会医疗事业的需要，项目在落实好各项污染防治描施，解决制约因素限制，确保废水、废气污染物和噪声实现达标排放、固体废物得到善处置、环境风险得到有效防范的前提下，项目建设对环境不会产生明显影响，从环境保护的角度分析，本项目的建设可行。

### 5.1.2、 环境影响报告书建议

(1)落实报告中提出的环保施建议。加强运行期间的日常监督检查和管理保证污染处理设施正常运转，确保污染物达标排放，以减轻对环境和周围人群健康的影响。

(2)加强管理，确保污水处理设施正常运转，杜绝废水事故排放。医院特殊性质废水须经预处理达标后才能够钠入院区污水处理站处理。

(3)医院医疗废物暂时贮存设施应有严格的消毒措施。运送医疗废物应有专用通道，必须使用防漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用工具及包物并有明显标识和警告说明:应提倡加强医疗运输过程全过程的污染管理，实行全封闭运输，防止外漏

(4)医疗废物管理必须按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生废物管理办法《危险废物污染防治技术政策》法规执行。应充分考虑医疗废物收集、运输与贮存过程中可能产生的二次污染的环节，有效防止病菌污染环境。并建立项目医疗废物转移联单制度，制定污染事故应急处理预案。

(5)医院管理部门应针对各种可能发生的风险事故，制定合理、高效的应急计划，以确保在事故发生后，能迅速应对，把事故降至最低。

(6)医院只能设一个总排水口，应对排污口规范化，在总排水口设标志牌一个设医院边界内侧。

(7)严格按照本报告提出的“以新带老”措施整改到位。

## 5.2 审批部门审批决定

项目于2017年5月委托广州市怡地环保有限公司编制了《永顺县中医院业务综合大楼改扩建项目环境影响报告书》。2017年8月15日，永顺县环境保护局以永环复［2017］13号文予以批复。

# 6 验收执行标准

本项目验收的执行标准，均执行最新颁布的的环境质量标准。原则上执行环境报告书及其审批部门审批决定所规定的污染物排放标准，在环境报告书审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。本次验收的执行标准如下：

## 6.1 污染物排放标准

### 6.1.1 废气

本项目外排废气执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准限值。具体标准值见表6-1。

表6-1  废气排放标准

| 污染因子 | 无组织排放限值 （无量纲） | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 10 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准限值 |
| 氨 | 1.0 |  |
| 硫化氢 | 0.03 |  |

### 6.1.2 废水

本项目废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表二中预处理标准，《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准，具体标准限值详见表6-2。

表6-2废水排放标准

| 废水类别 | 污染因子 | 标准值 | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废水 | pH值 | 6~9（无量纲） | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表二中预处理标准 |
|  | 悬浮物 | 60 |  |
|  | 化学需氧量 | 250 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 100 |  |
|  | 余氯 | 2~8 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 5000（MPN/L） |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 10 |  |
|  | 动植物油 | 20 |  |
| 石油类 | 挥发酚 | 1.0 |  |
|  | 色度 | 70 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准 |
|  | 氯化物 | 600 |  |
|  | 氨氮 | 45 mg/L |  |

### 6.1.3 厂界噪声

本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，具体标准值见表6-3。

表6-3  厂界环境噪声排放标准[dB(A)]

| 类别 | 时段 | 限值 | 区域 | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 昼间 | 60 | 2类 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
|  | 夜间 | 50 |  |  |

## 6.1.4 环境噪声

本项目环境噪声排放执行《声环境质量标准》《GB3096-2008》中2类标准，具体标准值见表6-4。

表6-4 环境噪声排放标准[dB(A)]

| 类别 | 时段 | 限值 | 区域 | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 昼间 | 60 | 2类 | 《声环境质量标准》《GB3096-2008》 |
|  | 夜间 | 50 |  |  |

## 6.2 污染物总量控制指标

项目不设总量控制指标。

# 7 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

### 7.1.1 废气

#### 7.1.1.1 无组织排放

无组织废气监测内容，见表7-1。

表7-1 无组织废气监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | ○1#厂界南侧上风向 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 3次/天，连续监测2天 |
|  | ○2#厂界西侧下风向 |  |  |
|  | ○3#厂界北侧下风向 |  |  |

### 7.1.2 废水

废水验收监测内容见表7-2。

表7-2废水验收监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站进口、出口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、余氯、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油、挥发酚、色度、氨氮、氯化物 | 4次/天，连续监测2天 |

### 7.1.3 厂界噪声

厂界噪声监测内容，见表7-3。

表7-3 厂界噪声监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | ▲1#厂界东侧外1m处 | 噪声Leq（A） | 昼、夜各监测1次， 连续监测2天 |
|  | ▲2#厂界南侧外1m处 |  |  |
|  | ▲3#厂界西侧外1m处 |  |  |
|  | ▲4#厂界北侧外1m处 |  |  |

## 7.1.4环境噪声

环境噪声监测内容，见表7-4。

表7-4 环境空气监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 县局老干部活动中心停车场 | 等效连续A声级 | 昼、夜检测1次，连续2天 |
|  | 中医院南侧居民点 |  |  |

# 8 质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

监测分析方法，见表8-1。

表8-1  监测分析方法

| 采样方法 |
| --- |
| 无组织废气 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ 55-2000） |
| 废水 | 《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002) |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
| 环境噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 分析方法 |
| 类别 | 监测项目 | 监测方法及来源 | 检出限 |
| 废气 | 硫化氢 | 污染源废气 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）国家环境保护总局（2003年） | 0.001mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 （GB/T 14675-1993） | 10（无量纲） |
|  | 氨 | 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 533-2009） | 0.01mg/m3 |
| 废水 | pH值 | pH值的测定 玻璃电极法 （GB 6920-1986） | / |
|  | 化学 需氧量 | 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ828-2017) | 4mg/L |
|  | 五日生化 需氧量 | 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009) | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 悬浮物的测定 重量法 （GB 11901-1989） | 4mg/L |
|  | 余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法 （HJ586-2010） | 0.03mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 （GB 7494-1987） | 0.05mg/L |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） | 0.06mg/L |
|  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）（GB 11903-1989） | 2倍 |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009） | 0.01mg/L |
|  | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 （GB 11896-1989 ） | 10mg/L |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) | -- |
|  | 环境噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | -- |

## 8.2 监测仪器

监测使用仪器见表 8-2。

表8-2 监测仪器一览表

| 监测因子 | 仪器名称 | 型号 | 检定情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | UV-5100紫外可见分光光度计 | JKFX-010 | 检定期内 |
| 臭气浓度 | 3L气袋 | -- | 检定期内 |
| 氨 | UV-5100紫外可见分光光度计 | JKFX-010 | 检定期内 |
| pH值 | pHS-3C型 pH计 | JKCY-017 | 检定期内 |
| 化学需氧量 | KHCOD消解器 | JKFX-FZ-013 | 检定期内 |
| 五日生化需氧量 | LRH-150F生化培养箱 | JKFX-023 | 检定期内 |
| 氨氮、阴离子表面活性剂、挥发酚 | UV-5100紫外可见分光光度计 | JKFX-010 | 检定期内 |
| 悬浮物 | AS 220.R1电子天平 | JKFX-065 | 检定期内 |
| 动植物油 | MAI-50G红外测油仪 | JKFX-009 | 检定期内 |
| 色度 | 50mL比色管 | -- | 检定期内 |
| 余氯 | UV-5100紫外可见分光光度计 | JKFX-010 | 检定期内 |
| 氯化物 | ICS-600离子色谱仪 | JKFX-001 | 检定期内 |
| 厂界环境噪声 | AWA5688型多功能声级计 | JKCY-019 | 检定期内 |
| 环境噪声 | AWA5688型多功能声级计 | JKCY-018 | 检定期内 |

## 8.3 人员能力

参加本次验收监测的人员，均经培训，持有合格上岗证，具备环境监测工作的能力。

## 8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

仪器与设备依法送检，在检定合格有效期内；仪器测量前后用标准气体进行了检定，气体监测分析过程的质量保证和质量控制严格按照《固定污染源监测 质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）进行。

表8-3 大气采样器校准记录

| 仪器设备名称 | 校准 项目 | 校准设备 名称 | 流量示值L/min | 标准值 L/min | 相对 误差% | 允许误差范围 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MH1200型全自动大气/颗粒物采样器 | 流量 | BL-102B电子皂膜流量计 | 0.49 | 0.5 | -2.0 | ±5.0% | 合格 |
|  |  |  | 0.51 | 0.5 | 2.0 |  | 合格 |
| MH1200型全自动大气/颗粒物采样器 | 流量 | BL-102B电子皂膜流量计 | 0.5 | 0.5 | 0% | ±5.0% | 合格 |
|  |  |  | 0.51 | 0.5 | 2% |  | 合格 |
| MH1200型全自动大气/颗粒物采样器 | 流量 | BL-102B电子皂膜流量计 | 0.48 | 0.5 | -4% | ±5.0% | 合格 |
|  |  |  | 0.52 | 0.5 | 4% |  | 合格 |

## 8.5水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。对废水样品，采集部分现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施。

表8-4  废水监测质量控制一览表

| 项目 | 分析日期 | 样品编号 | 测定结果（mg/L） | 相对偏差（%） | 允许相对偏差（%） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 需氧量 | 2020.7.21 | ZY200721W10402 | 936 | 1.5 | ≤15 | 合格 |
|  |  | ZY200721W10411 | 964 |  |  |  |
|  | 2020.7.22 | ZY200722W20402 | 196 | 3.7 | ≤15 | 合格 |
|  |  | ZY200722W20411 | 211 |  |  |  |
| 氨氮 | 2020.7.21 | ZY200721W20402 | 21.4 | 5.3 | ≤15 | 合格 |
|  |  | ZY200721W20411 | 23.8 |  |  |  |
|  | 2020.7.22 | ZY200722W10402 | 74.3 | 1.9 | ≤15 | 合格 |
|  |  | ZY200722W10411 | 71.6 |  |  |  |
| 阴离子表面活性剂 | 2020.7.21 | ZY200721W10407 | 0.87 | 4.9 | ≤15 | 合格 |
|  |  | ZY200721W10412 | 0.96 |  |  |  |
|  | 2020.7.22 | ZY200722W20407 | 0.25 | 4.2 | ≤15 | 合格 |
|  |  | ZY200722W20412 | 0.23 |  |  |  |
| 余氯 | 2020.7.21 | ZY200721W20410 | 3.46 | 4.9 | ≤15 | 合格 |
|  |  | ZY200721W20412 | 3.82 |  |  |  |
| 挥发酚 | 2020.7.22 | ZY200722W10406 | 0.01L | 0 | ≤15 | 合格 |
|  |  | ZY200722W10412 | 0.01L |  |  |  |

表8-5 质控样分析结果统计表

| 项目 | 分析日期 | 批号 | 标准值及不确定度 | 分析结果 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 需氧量 | 2020.7.22 | 2001110 | 72.8mg/L±4.9 | 70.5mg/L | 合格 |
| 氨氮 |  | 2005109 | 14.9mg/L±1.0 | 14.2mg/L | 合格 |

## 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行了校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB，测试数据无效。附噪声仪器校验表。

表8-6  噪声监测质量控制一览表

| 校准日期 | 声级计校准型号 | 声级计仪器 编号 | 检测前校准值dB(A) | 检测后校准值dB(A) | 前后差值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.7.21 | AWA6221A | JKCY-015 | 93.8 | 94.0 | 0.2 |
| 2020.7.22 | AWA6221A | JKCY-015 | 93.8 | 94.0 | 0.2 |
| 2020.12.15 | SC-05 | JKCY-082 | 93.9 | 94.0 | 0.1 |
| 2020.12.16 | SC-05 | JKCY-082 | 93.9 | 94.0 | 0.1 |

# 9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

湖南精科检测有限公司于2020年7月21日~22日对永顺县中医院进行了竣工环境保护验收监测。验收监测期间生产负荷，见表9-1。

表9-1  验收监测期间生产负荷记录

| 监测日期 | 生产产品 | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.7.21 | 住院床位数 | 370张 | 300张 | 81 |
| 2020.7.22 |  | 370张 | 318张 | 86 |
| 2020.12.15 |  | 370张 | 310张 | 84 |
| 2020.12.16 |  | 370张 | 315张 | 85 |

## 9.2 环境保护设施调试效果

### 9.2.1 污染物排放监测结果

#### 9.2.1.1 废气

(1)无组织排放

监测期间的气象参数，见表9-2，无组织废气监测结果，见表9-3。

表9-2 监测期间的气象参数

| 采样点位 | 采样日期 | 温度（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1#厂界上风向 | 2020.7.21 | 27.2 | 100.3 | 南 | 0.8 |
|  | 2020.7.22 | 28.9 | 100.4 | 南 | 0.7 |
| ○2#厂界下风向 | 2020.7.21 | 27.0 | 100.3 | 南 | 0.9 |
|  | 2020.7.22 | 28.8 | 100.4 | 南 | 0.9 |
| ○3#厂界下风向 | 2020.7.21 | 27.0 | 100.3 | 南 | 0.9 |
|  | 2020.7.22 | 28.7 | 100.4 | 南 | 0.9 |

表9-3 无组织废气监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 监测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 氨气 | 硫化氢 | 臭气浓度（无量纲） |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| ○1#厂界上风向 | 2020.7.21 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 10L | 10L | 10L |
|  | 2020.7.22 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 10L | 10L | 10L |
| ○2#厂界下风向 | 2020.7.21 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.007 | 0.012 | 0.010 | 10L | 10L | 10L |
|  | 2020.7.22 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.008 | 0.011 | 0.009 | 10L | 10L | 10L |
| ○3#厂界下风向 | 2020.7.21 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.009 | 0.013 | 0.011 | 10L | 10L | 10L |
|  | 2020.7.22 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.008 | 0.012 | 0.010 | 10L | 10L | 10L |
| 标准限值 | 1.0 | 0.03 | 10 |
| 是否达标 | 是 | 是 | 是 |
| 注：标准执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准限值。 |

#### 由表9-3可知，验收监测期间，项目排放无组织废气中臭气浓度、氨、硫化氢的监测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准限值。

#### 9.2.1.2 废水

废水监测结果，见表9-4。

表9-4 废水监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲，粪大肠菌群：MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 氯化物 | 动植物油 | 色度 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 粪大肠菌群 | 余氯 |
| 污水处理站进口 | 2020.7.21 | 黄色臭浑浊 | 6.71 | 961 | 335 | 72.6 | 49 | 328 | 2.17 | 128 | 0.01L | 0.89 | ≥2.4x104 | 0.03L |
|  |  | 黄色臭浑浊 | 6.62 | 920 | 312 | 78.3 | 52 | 289 | 2.21 | 128 | 0.01L | 0.85 | ≥2.4x104 | 0.03L |
|  |  | 黄色臭浑浊 | 6.79 | 976 | 304 | 74.6 | 47 | 309 | 2.47 | 256 | 0.01L | 0.88 | ≥2.4x104 | 0.03L |
|  |  | 黄色臭浑浊 | 6.57 | 950 | 328 | 75.3 | 56 | 318 | 2.34 | 128 | 0.01L | 0.92 | ≥2.4x104 | 0.03L |
|  | 平均值 | / | 952 | 320 | 75.2 | 51 | 311 | 2.30 | 160 | / | 0.885 | / | / |
|  | 2020.7.22 | 黄色臭浑浊 | 6.76 | 914 | 306 | 79.2 | 44 | 337 | 2.41 | 128 | 0.01L | 0.90 | ≥2.4x104 | 0.03L |
|  |  | 黄色臭浑浊 | 6.62 | 979 | 312 | 76.7 | 53 | 357 | 2.02 | 256 | 0.01L | 0.83 | ≥2.4x104 | 0.03L |
|  |  | 黄色臭浑浊 | 6.83 | 934 | 346 | 77.6 | 56 | 386 | 2.57 | 128 | 0.01L | 0.86 | ≥2.4x104 | 0.03L |
|  |  | 黄色臭浑浊 | 6.72 | 952 | 309 | 73.0 | 51 | 347 | 2.22 | 128 | 0.01L | 0.94 | ≥2.4x104 | 0.03L |
|  | 平均值 | / | 945 | 318 | 76.6 | 51 | 357 | 2.30 | 160 | / | 0.88 | / | / |
| 污水处理站出口 | 2020.7.21 | 微黄微臭微浊 | 7.06 | 202 | 86.2 | 20.2 | 16 | 77 | 0.66 | 16 | 0.01L | 0.22 | 2.4x103 | 2.26 |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 7.16 | 224 | 92.4 | 21.6 | 19 | 82 | 0.69 | 32 | 0.01L | 0.29 | 2.8x103 | 3.16 |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 7.09 | 212 | 89.6 | 18.9 | 18 | 74 | 0.62 | 32 | 0.01L | 0.21 | 2.5x103 | 2.87 |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 7.26 | 232 | 90.5 | 22.6 | 14 | 79 | 0.58 | 16 | 0.01L | 0.17 | 2.2x103 | 3.64 |
|  | 平均值 | / | 218 | 89.7 | 20.8 | 17 | 78 | 0.64 | 24 | / | 0.22 | 2.5x103 | 2.98 |
|  | 2020.7.22 | 微黄微臭微浊 | 7.14 | 219 | 95.2 | 19.2 | 19 | 83 | 0.65 | 16 | 0.01L | 0.26 | 2.8x103 | 2.42 |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 7.21 | 206 | 88.7 | 20.9 | 21 | 75 | 0.60 | 32 | 0.01L | 0.31 | 2.8x103 | 3.96 |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 7.11 | 224 | 91.4 | 17.6 | 16 | 76 | 0.54 | 16 | 0.01L | 0.25 | 2.5x103 | 2.18 |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 7.29 | 204 | 86.9 | 23.2 | 18 | 81 | 0.61 | 16 | 0.01L | 0.24 | 2.2x103 | 2.34 |
|  | 平均值 | / | 213 | 91 .0 | 20.2 | 18 | 79 | 0.60 | 20 | / | 0.27 | 2.6x103 | 2.73 |
| 标准限值 | 6-9 | 250 | 100 | 45 | 60 | 600 | 20 | 70 | 1.0 | 10 | 5000 | 2-8 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表9-4可知，验收监测期间，项目污水处理站出口监测因子pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、余氯、动植物油、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群监测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表二中预处理标准，氨氮、色度、氯化物监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准。

#### 9.2.1.3 噪声

厂界环境噪声监测结果，见表9-5。

表9-5 厂界环境噪声监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] | 标准限值Leq[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东 | 2020.7.21 | 54.9 | 44.6 | 60 | 50 |
|  | 2020.7.22 | 53.7 | 44.4 | 60 | 50 |
| 厂界南 | 2020.7.21 | 55.4 | 45.1 | 60 | 50 |
|  | 2020.7.22 | 54.8 | 44.8 | 60 | 50 |
| 厂界西 | 2020.7.21 | 57.1 | 45.6 | 60 | 50 |
|  | 2020.7.22 | 57.0 | 45.2 | 60 | 50 |
| 厂界北 | 2020.7.21 | 58.5 | 46.6 | 60 | 50 |
|  | 2020.7.22 | 57.9 | 46.1 | 60 | 50 |
| 注：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 |

由表9-5可知，验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧昼间、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求。

#### 9.2.1.4 污染物总量核算

因环评报告以及环评批复未提及污染物总量控制指标，因此本次验收不对污染物污染物总量控制指标进行计算。

#### 9.2.1.5 处理效率

本项目运营期产生的环境影响主要来自废水，因此本次验收对项目废水治理措施进出口污染物浓度进行了监测，并根据监测结果进行主要污染物的去除率计算，其具体数据情况如下：

表9-6  项目废水治理设施去除效率计算内容一览表

| 监测项目 | 2020.7.21 | 2020.7.22 |
| --- | --- | --- |
|  | 进口浓度（mg/L） | 出口浓度（mg/L） | 去除效率（%） | 进口浓度（mg/L） | 出口浓度（mg/L） | 去除效率（%） |
| 化学需氧量 | 952 | 218 | 77.1% | 945 | 213 | 77.5% |
| 五日生化需氧量 | 320 | 89.7 | 78.0% | 318 | 91 | 71.3% |
| 氨氮 | 75.2 | 20.8 | 72.3% | 76.6 | 20.2 | 73.6% |
| 悬浮物 | 51 | 17 | 66.7% | 51 | 18 | 64.7% |
| 氯化物 | 311 | 78 | 74.9% | 357 | 79 | 77.9% |
| 动植物油 | 2.30 | 0.64 | 72.2% | 2.30 | 0.6 | 73.9% |
| 色度 | 160 | 24 | 85.0% | 160 | 20 | 87.5% |
| 挥发酚 | 0.01L | 0.01L | / | 0.01L | 0.01L | / |
| 阴离子表面活性剂 | 0.885 | 0.22 | 75.1% | 0.88 | 0.27 | 69.3% |
| 粪大肠菌群 | ≥2.4x104 | 2.5x103 | / | ≥2.4x104 | 2.6x103 | / |
| 余氯 | 0.03L | 2.98 | / | 0.03L | 2.73 | / |

由上表内容可知，本项目的化学需氧量、生化需氧量、氨氮、悬浮物、氯化物、余氯、动植物油、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群去除效率为64.7%~87.5%

## 9.3工程建设对环境的影响

#### 9.3.1环境噪声

环境噪声监测结果，见表9-7。

表9-8 环境噪声监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] | 标准限值Leq[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 县局老干部活动中心停车场 | 2020.12.15 | 57.3 | 44.9 | 60 | 50 |
|  | 2020.12.16 | 56.5 | 44.4 | 60 | 50 |
| 中医院南侧居民点 | 2020.12.15 | 54.6 | 44.0 | 60 | 50 |
|  | 2020.12.16 | 55.0 | 45.2 | 60 | 50 |
| 注：噪声执行《声环境质量标准》《GB3096-2008》中2类标准。 |

由表9-7可知，项目县局老干部活动中心停车场、中医院南侧居民点环境噪声监测结果符合《声环境质量标准》《GB3096-2008》中2类标准。

永顺县中医院业务综合大楼改扩建项目各项环保设施已按照环评报告表及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，验收监测结果表明项目建设对区域水环境、大气环境、声环境影响小。

# 10 验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

### 10.1.1 污染物达标排放监测结论

#### 10.1.1.1 废水

项目污水处理站出口监测因子pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、余氯、动植物油、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群监测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表二中预处理标准，氨氮、色度、氯化物监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准。

#### 10.1.1.2 废气

项目排放无组织废气中臭气浓度、氨、硫化氢的监测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准限值。

#### 10.1.1.3 厂界噪声

验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧昼间、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求。

#### 10.1.1.4 固（液）体废物

项目危险废物包括：项目危险废物包括：医疗废物和污水处理站污泥，暂存于危废暂存间，定期交由湘西州医疗废物集中处置中心处理，生活垃圾每日由清洁人员定时清理，用塑料袋密封后运至垃圾桶暂时存放，然后由环卫部门每日将垃圾外运。中药药渣，定期交由相关单位回收。输液瓶（袋）收集后，定期交由湖南宝叶再生资源开发有限公司处理。以上固（液）体废物，均得到了合理处置，实现了固（液）体废物的减量化、无害化及综合利用。

#### 10.1.1.5 污染物控制总量核算

因环评报告未建议和规定污染物总量控制指标，因此本次验收不对污染物总量控制指标进行计算。

#### 10.1.1.6 环境噪声

项目县局老干部活动中心停车场、中医院南侧居民点环境噪声监测结果符合《声环境质量标准》《GB3096-2008》中2类标准。

## 10.2结论和建议

## 10.2.1总体结论

永顺县中医院业务综合大楼改扩建项目的废气、废水、厂界环境噪声均达标排放，固体废弃物得到妥善处置，项目运营未改变周边环境功能区划，项目污染物排放总量满足审批文件要求。因此，本项目已具备竣工环境保护验收条件，满足竣工环境保护验收要求。

## 10.2.2建议

（1）加强医疗废物的暂存与管理，登记完整转移联单；

（2）应定期检查、维修污水处理站处理设施，防止污染物处理系统故障；

（3）加强废水处理站运营管理，完善运营日志。

# 11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 永顺县中医院业务综合大楼改扩建项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 永顺县湘潭路十字街 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | Q831医院 | 建设性质 | □新建(改扩建□技改 | 厂区中心经度/纬度 | E109°50′55.61″，N29°0′9.18″ |
|  | 设计生产能力 | 370张床位 | 实际生产能力 | 370张床位 | 环评单位 | 广州市怡地环保有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 永顺县环境保护局 | 审批文号 | 永环复［2017］13号 | 环评文件类型 | 报告书 |
|  | 开工日期 | 2017年9月 | 竣工日期 | 2020年1月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 永顺县中医院 | 环保设施监测单位 | 湖南精科检测有限公司 | 验收监测时工况 | 81~86% |
|  | 投资总概算（万元） | 2970 | 环保投资概算（万元） | 145 | 所占比例（%） | 4.88% |
|  | 实际总投资（万元） | 2970 | 实际环保投资（万元） | 136 | 所占比例（%） | 4.57% |
|  | 废水治理（万元） | 100 | 废气治理（万元） | 10 | 噪声治理（万元） | 10 | 固体废物治理（万元） | 16 | 绿化及生态（万元） |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 | 300t/d | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 8760h |
| 运营单位 | 永顺县中医院 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 12433127448687955D | 验收时间 | 2020年7月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；

# 附件

## 附件1 环评批复

## 附件2 医疗废物委托处置合同

·

## 附件3 危废转移联单

## 附件4 污水处理站台账

附件5 检测报告

附件6 验收意见及签到表

附件7 公示截图

## 附图1 项目地理位置图

## 附图2 监测布点图

## 附图3 部分现场采样照片

| 无组织废气 | 无组织废气 |
| --- | --- |
| 无组织废气 | 无组织废气 |
| 噪声东噪声监测 | 噪声南噪声监测 |
| 噪声西噪声监测 | 噪声北噪声监测 |
| 废水出口 | 废水进口 |

# Text boxes

项目所在地

永顺县中医院综合大楼

危废暂存间

化粪池

污水处理设施

大门

图例

无组织废气

废水监测点

噪声监测点