湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站建设项目

竣工环境保护验收资料汇编

精检竣监［2019］079号

委托单位：湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站

编制单位：湖南精科检测有限公司

二O二一年一月

建 设 单 位：湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站

| 建设单位： | 湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | / | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 418000 | 邮编： | 410007 |
| 地址： | 湖南省怀化市鹤城区锦溪南路121号 | 地址： | 长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605号 |

法 人 代 表：谭晓华

编 制 单 位：湖南精科检测有限公司

法 人 代 表：昌小兵

项目负责人 ：胡强

报告编制员 ：何佩佩

目  录

1 项目概况	1

2 验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3 建设项目环境影响报告表（书）及审批部门审批决定	3

2.4 其他相关文件	4

3 项目建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料及燃料	6

3.4 水源及水平衡	7

3.5 生产工艺	9

3.6 项目变动情况	11

4 环境保护设施	12

4.1 污染物治理/处置设施	12

4.1.1 废水	12

4.1.2 废气	14

4.1.3 噪声	16

4.1.4 固（液）体废物	16

4.2 其他环境保护设施	18

4.2.1 环境风险防范设施	18

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置	18

4.2.3 其他设施	18

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	19

5 建设项目环评报告表的主要结论建议及审批意见	22

5.1 项目建设项目环评报告表的主要结论与建议	22

5.1.1 主要结论	22

5.1.2 建议要求	22

5.1.3 其他在验收中需要考核的内容	22

5.1.4 重大变动环评报告的相关要求	23

5.2 审批部门审批决定	23

6 验收执行标准	23

6.1 污染物排放标准	23

6.1.1 废气	23

6.1.2 废水	23

6.1.3 厂界环境噪声	24

6.1.4 地下水	24

6.2 污染物总量控制指标	25

7 验收监测内容	25

7.1 环境保护设施调试运行效果	25

7.1.1 废气	25

7.1.2废水	25

7.1.3 厂界环境噪声	25

7.1.4 地下水	26

8 质量保证及质量控制	26

8.4质量保证	27

9 验收监测结果	28

9.1 生产工况	28

9.2 环境保护设施调试效果	29

9.2.1 污染物达标排放监测结果	29

9.2.1.1 废水	29

表9-2 废水监测结果	29

9.2.1.2 废气	29

9.2.1.3 噪声	30

9.2.1.4 地下水	31

9.2.1.4 总量控制	31

10 验收监测结论	31

10.1 环保设施调试运行效果	31

10.1.1 污染物达标排放监测结论	31

10.1.1.1 废水	31

10.1.1.2 废气	32

10.1.1.3 厂界环境噪声	32

10.1.1.4 固（液）体废物	32

10.1.1.5 总量控制	32

10.1.1.6 地下水	33

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	33

附件1 建设项目环境影响评价—环评批复	35

附件2 危险废物委托处置合同	39

附件3 营业执照	42

附件4 危化品经营许可证	43

附件5成品油经营许可证	44

附件6加油站租赁协议	45

附件7 应急预案备案表	47

附件8 管理制度	48

附件9 油气回收安装协议、双层罐改造协议	51

附件10 验收意见	53

附图1 项目地理位置图	56

附图2 厂区平面布置图及监测布点图	57

附图3 环保设施相关照片	58

# 1 项目概况

锦溪加油站位于湖南省怀化市鹤城区锦溪南路121号，始建于1997年。锦溪加油站原属于怀化公共交通集团有限责任公司，为怀化公共交通集团有限责任公司公交车内部加油使用，后因燃油公交车改为电动公交车，故此怀化公共交通集团有限责任公司将其租赁给湖南翔铭新中石化能源有限公司。2017年6月18日，湖南翔铭新中石化能源有限公司与怀化公共交通集团有限责任公司签订锦溪加油站租赁协议，怀化公共交通集团有限责任公司将锦溪加油站转给湖南翔铭新中石化能源有限公司经营（租赁协议详见附件6），湖南翔铭新中石化能源有限公司将锦溪加油站转给湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站经营，湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油于2018年2月6日取得危险化学品经营许可证， 2020年7月21日取得成品油零售经营批准证书，2018年3月2日取得营业执照，经营范围为汽油、柴油、零售；汽车美容服务；石化产品、润滑油、预包装食品销售。

项目于2018年6月进行了技术改造，将原单层油罐更换为双层油罐，更换输油管线和加油机。改造后，共设置4个罐， 1个30m3的92＃汽油储油罐、1个30 m3的隔仓罐：其中95＃汽油储油罐（15m3）和98＃汽油储油罐（15m3）和2个30 m3 的0＃柴油储油罐，年销售油品总量为3800t，其中汽油3600吨，柴油200吨，本次验收范围为整体验收。

湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站于2020年11月委托株洲华晟环保技术有限公司补办了《湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站建设项目环境影响报告表》，并于2020年12月18日取得了怀化市生态环境局的审批意见（怀环审[2020]190号）。

受湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站的委托，湖南精科检测有限公司根据国务院第682号令〈国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定〉及国环规环评［2017］4号文件<关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告>及相关法律法规的规定，对建设项目进行了建设项目竣工环境保护验收工作。2020年12月20日，组织了技术人员对该项目废水、废气、噪声、固废等环保处理设施与措施进行了现场勘察，调研了相关的技术资料，编制了验收监测方案。2020年12月24日至12月25日、2021年1月18日至1月19日，我公司技术人员该项目环境保护设施的建设、运行和管理情况进行了现场检查及核实，并对项目污染物排放及对环境质量的影响实施了现场监测，并参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）附录，编制了本项目竣工环境保护验收资料汇编。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）全国人大常委会《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）中华人民共和国主席令第七十号《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

- （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行；

（6）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施；

（7）中国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2008年9月20日。

（8）中国环境监测总站验字[2005]188 号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（9）《排污许可管理办法（试行）》，2018年1月10日实施；

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号），2018年5月15日。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（书）及审批部门审批决定

（1）《湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站建设项目环境影响报告表》，株洲华晟环保技术有限公司，2020年11月；

（2）关于《湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站建设项目环境影响报告表》的审批意见，2020年12月18日，怀化市生态环境局，怀环审[2020]190号；

## 2.4 其他相关文件

（1）建设单位提供的其它技术资料、证明文件等。

# 3 项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

本项目建设于怀化市鹤城区锦溪南路121号，经纬度：27.542372°N，110.001435°E。加油站位于锦溪南路旁，加油站场地与相邻道路无缝连接，最大限度的方便车辆进出。站内道路为水泥混凝土路面。项目地理位置具体见附图1。厂区平面布置图，见附图2。

## 3.2 建设内容

建设项目基本情况，见表3-1。

表3-1 建设项目基本情况一览表

| 项目名称 | 湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站 |
| 建设地点 | 湖南省怀化市鹤城区锦溪南路121号 |
| 建设性质 | 新建（补办环评） |
| 行业类别及代码 | 机动车燃料零售 F5264 |
| 法人代表 | 谭晓华 |
| 邮政编码 | 418000 |
| 建设内容 | 主体工程：项目建设有双层罐4座，地埋卧式双层油罐4个，1个30m3的92＃汽油储油罐、1个30 m3的95＃汽油储油（15m3）和98＃汽油储油罐（15m3）和 2个30 m3 的0＃柴油储油罐； |
| 产品及规模 | 设计规模：加油站油罐总容积为90m3 实际规模：加油站油罐总容积为90m3 |
| 占地面积 | 1529.85平方米 | 建筑面积 | 740平方米 |
| 开工建设日期 | 2018年6月 | 试运行日期 | 2018年10月 |
| 环评文件编制单位及编制日期 | 株洲华晟环保技术有限公司，2020年11月 |
| 环评文件审批部门、日期及文号 | 2020年12月18日，怀化市生态环境局，怀环审[2020]190号 |
| 投资总概算 | 1000万元 | 其中环保投资（万元） | 16.7 | 环保投资占总投资比例(%) | 1.6 |
| 实际总投资 | 1000万元 | 实际环保投资 | 17.7万元 | 环保投资占总投资比例(%) | 1.77 |
| 劳动定员及 工作制度 | 本项目员工总数为18人，实行轮班值24小时，年工作365天。 |

项目主体工程建筑内容，见表3-2。

表3-2 项目主体工程建筑内容表

| 项目组成 | 名称 | 环评内容及规模 | 实际内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 洗车区 | 建筑面积60m2，位于加油站南部，自动化洗车机 | 与环评一致 | 已建 |
|  | 加油棚 | 建筑面积600m2，钢网架，设置3座加油岛，7台加油机 | 与环评一致 | 已建 |
|  | 地埋油罐区 | 位于加油岛下方，地埋卧式双层油罐4个，1个30m3的92＃汽油储油罐、1个30 m3的95＃汽油储油（15m3）和98＃汽油储油罐（15m3）和 2个30 m3 的0＃柴油储油罐 | 与环评一致 | 已建 |
|  | 站房 | 1F,建筑面积80m2,砖混结构，含营业厅、值班室、卫生间 | 与环评一致 | 已建 |
| 公用工程 | 供电 | 市政电网供电 | 与环评一致 | 已建 |
|  | 供水 | 市政自来水供水 | 与环评一致 | 已建 |
|  | 排水 | 雨污分流 | 与环评一致 | 已建 |
|  | 消防 | 灭火器、消防砂 | 与环评一致 | 已建 |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活污水经化粪池（6.75m3）预处理后进入沉淀池，雨水、地面冲洗废水、洗车废水经隔油池（1.5m3）预处理后和生活污水汇集在沉淀池（6.75m3）后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，通过市政污水管网，进入怀化市全城污水处理厂，处理达标后排入太平溪 | 与环评一致 | 已建 |
|  | 废气处理 | 油气回收技术，采用密闭卸油方式、埋地式油罐及自封式加油机 | 与环评一致 | 已建 |
|  | 地下水污染防治 | 本项目设置双层储罐、地面硬化、储罐区进行防渗处理、设置地下水监测井 | 与环评一致 | 已建 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾分类桶；厂区设置危废暂存间 | 与环评一致 | 整改 |
|  | 噪声处理 | 基础减震、隔声，设置减速带，加强管理 | 与环评一致 | 已建 |
| 环境风险 | 风险防范措施 | 消防设施（灭火器）、消防砂 | 与环评一致 | 已建 |
|  |  | 液位仪、电视监控系统、编制突发环境风险应急预案并备案 | 与环评一致 |  |

项目主要生产设备，见表3-3。

表3-3 项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地埋油罐 | 4 | 92#、95#、98#汽油地埋油罐 | 双层罐 |
|  |  |  | 0#柴油地埋油罐 |  |
| 2 | 加油机 | 7 | ZS08222 |
| 3 | 液位仪 | 1 | SS160PLUS（用于查看储油量） |
| 4 | 潜油泵 | 4 | P150S3-3 |
| 5 | 加油油气回收系统 | 7 | 分散式 |
| 6 | 卸油油气回收系统 | / | 位于油罐车上 |
| 7 | 静电接地仪 | 1 | YXD2（卸油连接油车专用） |
| 8 | 监控摄像头 | 16 | / |
| 9 | 自动洗车机 | 1 | / |

## 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表，见表3-4。

表3-4 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 使用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 50495度/年 | 市政电网 |
| 2 | 水 | 9899.5吨/年 | 生活用水249.7m3/a | 市政供水 |
|  |  |  | 洗车用水 6570m3/a |  |
|  |  |  | 地面冲洗用水57.6m3/a |  |
|  |  |  | 流动人员用水394.2m3/a |  |
| 3 | 清洗剂 | 0.3吨/年（主要含光亮剂和阴离子表面活性剂） | 外购 |

## 3.4 水源及水平衡

（1）给水

本项目给水水源来自于市政给水管网供给。项目用水主要为地面冲洗用水、生活用水、洗车用水、流动人员用水。根据建设单位提供的用水资料，项目总用水约9899.5m3/a（约27.1m3/d）。

（2）排水

本项目实行雨污分流，排水包括初期雨水、职工生活废水、流动人员污水、洗车废水和地面冲洗废水。

①生活污水：营运期职工生活用水量为0.68m3/d，249.7m3/a。产生的生活废水为0.54m3/d，199.76m3/a。生活污水经化粪池预处理后进入沉淀池，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；通过市政污水管网进入怀化市全城污水处理厂，达标后排放入太平溪。

②流动人员污水：项目流动人员用水量为1.08m3/d，394.2m3/a，排放的污水量为0.86m3/d，315.4m3/a。污水经化粪池预处理后进入沉淀池，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；通过市政污水管网进入怀化市全城污水处理厂，达标后排放入太平溪。

③场地清洁废水：场地冲洗用水量约为0.16m3/d，57.6m3/a，废水排放量为0.12m3/d，46.08m3/a。废水经排水沟流入隔油池再进入沉淀池，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；通过市政污水管网进入怀化市全城污水处理厂，达标后排放入太平溪。

④洗车废水：洗车用水约为6570m3/a，洗车废水排放量为5256m3/a。废水经排水沟流入隔油池再进入沉淀池，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；通过市政污水管网进入怀化市全城污水处理厂，达标后排入太平溪。

水量平衡图详见表3.4-1。

图3.4-1 项目用水水平衡图（单位：m3/a）

## 3.5 生产工艺

本项目主要进行92#、95#、98#汽油、0#柴油的销售，工艺过程中主要包括汽油、柴油的接卸、储存、加注等过程。油罐车卸油采用密闭卸油方式，加油机设在罩棚下：0#柴油加油机采用自吸式加油方式，92#、95#、98#汽油加油机采用潜油泵加油方式，每台加油机按照加油品种单独设置进油管。采用的工艺流程是常规的自吸流程。成品油罐车的油先通过卸油口卸到储油罐中，加油机本身自带的潜油泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪单独管线吸油。

1、油气回收工艺

油气回收是节能环保型的高新技术，运用油气回收技术回收油品在储运、装卸过程中排放的油气，防止油气挥发造成的大气污染，消除安全隐患，通过提高对能源的利用率，减少经济损失，从而得到可观的效益回报。该加油站油气回收系统设有一次油气回收系统和二次油气回收系统。一次油气回收系统：为卸油油气回收系统，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增大，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。二次油气回收系统：即加油油气回收系统。二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。示意如下：

图5-1 项目运营期汽油卸油、加油、油气回收工艺流程

2、卸油和加油工艺流程

本项目主要从事汽油、柴油的零售。项目营运期加油工艺流程与产污节点图见下图：

图5-2 项目运营期加油工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

（1）卸油工艺

本加油站采用密闭卸油工艺，油罐车自油库运来至卸油点附近停好后，垫好三角木，挂上警示牌，夹紧静电接地夹，静止15分钟，通过软管和导管伸直罐内距罐底0.2m出，用快速接头将卸油管和地下油罐受油管接通，并接好卸油油气回收管，管连接后开阀自流进油。初始流速控制在1m/s以内，卸油时流速应控制在3m/s，卸油完毕关阀、脱开快速接头及静电接地夹。

（2）加油工艺

加油时，0#柴油通过自吸泵输送至加油机，92#，95#、98#通过潜油泵输送至加油机，经过加油机自动计量和自封式加油枪注入汽车油箱等受油容器。

## 3.6 项目变动情况

经过对湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站现场核查，对比环评及批复要求，本次验收范围内的建设内容、规模、地点及配套环保设施与环评及批复基本一致，无重大变更。

# 4 环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1 废水

本项目已采取雨污分流，雨水、场地冲洗废水和洗车废水经隔油池和沉淀池预处理后进入市政污水管网，生活废水和流动人员污水经化粪池与沉淀池预处理后进入市政污水管网。

（1）生活污水

项目不设置员工宿舍和食堂，员工不在厂内食宿，生活废水污水经化粪池与沉淀池预处理后进入市政污水管网。

（2）流动人员废水

项目设有一公共卫生间，公共卫生间每天最大服务人数为180人次，流动人员污水经化粪池与沉淀池预处理后进入市政污水管网。

（3）场地冲洗废水

项目需冲洗的地面约为900m2，场地每周冲洗一次，冲洗废水经隔油池和沉淀池预处理后进入市政污水管网。

（4）初期雨水

初期雨水经站区雨水沟收集，经隔油池和沉淀池预处理后排入市政污水管网。

（5）洗车废水

站内设置有洗车区域，洗车采用全自动洗车机，自动洗车机仅作为加油站油品促销经营使用，不对外经营。洗车废水经隔油池和沉淀池预处理后排入市政污水管网。

废水治理/处置设施情况，见表4-1。

表4-1  废水治理/处置设施情况一览表

| 来源 | 污染物种类 | 排放 规律 | 排放量 (m3/a) | 治理 设施 | 工艺与设计处理能力 | 设计 指标 | 回用量 (m3/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 间断 | 199.76 | 化粪池 | 6.75m3 | / | / | 怀化市全城污水处理厂 |
| 流动人员废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 间断 | 315.4 |  |  | / | / |  |
| 厂区地面冲洗废水 | COD、SS等 | 间断 | 46.08 | 隔油池+2个沉淀池 | 隔油池（1.5m3），沉淀池（6.75m3） | / | / |  |
| 初期雨水 | SS | 间断 | / |  |  | / | / |  |
| 洗车废水 | COD、SS等 | 间断 | 5256 |  |  | / | / |  |

下图为废水处理设施照片：

| 隔油池 | 化粪池 |
| --- | --- |
| 沉淀池 | 雨水沟 |

### 4.1.2 废气

本项目营运期废气主要为油气挥发产生的非甲烷总烃和汽车尾气。

（1）油气挥发产生的非甲烷总烃

本项目采用了密闭卸油方式、卸油区油气回收系统位于油罐车上，7台加油机分别设置有油气回收装置，加油卸油均按操作规范进行工作，产生的废气对周边大气环境影响较小。

（2）汽车尾气

本项目产生的汽车尾气均为短时间排放，产生量小，加油站站址开阔，空气流动良好，产生的废气对周边大气环境影响较小。

废气治理/处置设施情况，见表4-2。

表4-2  废气治理/处置设施情况一览表

| 废气名称 | 来源 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理设施 | 设计指标 （mg/m3） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油气挥发 | 装卸汽油、车辆加油 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 7台油气回收装置 | 非甲烷总烃≤4.0 | 周围环境大气 |
| 汽车尾气 | 加油站进出车辆 | CO、NOX | 无组织排放 | 自然挥发 | 非甲烷总烃≤4.0 | 周围环境大气 |

下图为废气处理设施照片：

油气回收装置

油气回收系统：

（1）卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。

图4-1  一次油气回收示意图

（2）加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换。加油及油气回收工艺如下：

图4-2 二次油气回收示意图

### 4.1.3 噪声

本项目在正常生产情况下，噪声主要来源于加油机和进出车辆发出的机械噪声。

建设单位对以上噪声源采取以下措施：

1）合理安排作业时间；

2）合理布局设备，将设备布局于车间中间以及远离环境敏感目标；

3）加强设备日常维护和检修，防止设备异常产生的异响；

4）加强进出车辆管理，控制车速，采取禁鸣措施；

5）加强厂区绿化。

### 4.1.4 固（液）体废物

项目运营期主要垃圾为：生活垃圾、油罐清理产生的油泥、含油手套、废抹布、隔油池的废油油泥、废消防砂。

（1）生活垃圾

项目劳动定员18人，由于员工不在厂区食宿，则员工的生活垃圾产生量为9kg/d，即3.29t/a。分类收集，由怀化市鹤城区环卫部门统一收集处置。

（2）油罐清理产生的油泥

地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的油泥需定时清除，本项目地下储油罐清洗频率拟为每3年一次，每个油罐每次清洗油渣产生量约为15kg，则项目4个储油罐产生油渣 60kg/次。油泥交由怀化市宏生再生资源有限公司处置。

（3）含油手套、废抹布

项目产生的废含油手套、废抹布等，产生量约为0.01t/a。项目含油废手套为胶手套，重复利用；废抹布属于危险废物豁免管理清单，可与生活垃圾一起交由环卫部门处置。

（4）隔油池的废油油泥

项目场地冲洗废水、洗车废水、初期雨水，则本项目隔油池废油产生量为0.0306t/a，油泥产生量为 0.5390t/a，隔油池废油及油泥交由怀化市宏生再生资源有限公司处置。

（5）废消防砂：根据本项目实际情况，废消防沙产生量目前没有，若产生应妥善收集后交由有危险废物资质的单位处置。

固（液）体废物的处置措施，见表4-4。

表4-4 固（液）废处理/处置情况一览表

| 固（液）体废物名称 | 来源 | 性质 | 产生量 （t/a） | 处理处置量（t/a） | 处理处置 方式 | 固（液）体废物暂存与污染防治 | 委外处置合同及资质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 营业厅 | 生活垃圾 | 3.29 | 3.29 | 分类收集，交由环卫部门处置 | 垃圾桶、垃圾箱 | / |
| 油泥 | 油罐区 | 危险废物(HW08) | 0.06 | 0.06 | 怀化市宏生再生资源有限公司处置 | 收集桶、危废暂存间 | 已签订委托处置合同 |
| 隔油池废油 | 隔油池 |  | 0.0306 | 0.0306 |  |  |  |
| 隔油池油泥 |  |  | 0.5390 | 0.5390 |  |  |  |
| 含油手套 | 员工工作 |  | 0.01 | 0.01 | 重复利用 | / | / |
| 废抹布 |  |  |  |  | 分类收集，交由环卫部门处置 | 垃圾桶、垃圾箱 | / |
| 废消防砂 | 油罐区 | / | 0 | 0 | 有资质单位处置 | 暂未产生 | / |

## 4.2 其他环境保护设施

### 4.2.1 环境风险防范设施

根据本项目环境影响报告表，本项目无重大风险源。

项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，便可降低产生该类事故的可能性。

### 4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

查环评报告表及环评批复等文件，未规定本项目须安装安装废气、废水在线监测装置。

### 4.2.3 其他设施

（1）“以新代老”改造工程

本项目建设性质为新建，补办环评手续。环评未提出需对存在的环境问题进行整改。

（2）关停或拆除现有工程

本项目为新建项目，不涉及关停或拆除现有工程的情况。

（3）淘汰落后生产装置

根据《产业结构调整指导目录（2013年修正），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于淘汰类。因此，本项目不存在淘汰落后生产装置的情况。

（4）生态恢复工程

本项目不涉及生态恢复工程。

（5）绿化工程

本项目占地面积1529.85平方米，未进行绿化。

（6）边坡防护工程

本厂区不涉及边坡防护工程。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目实际总投资1000万元、环保投资17.7万元，占项目总投资的1.77%，环评“三同时”落实情况与环保投资见表4-5。

湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站于2020年11月委托株洲华晟环保技术有限公司补办了《湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站建设项目环境影响报告表》，并于2020年12月18日取得了怀化市生态环境局的审批意见（怀环审[2020]190号）。项目在进行中基本落实了《环评报告表》及批复中提出的环境保护措施，基本落实了环保“三同时”制度。

表4-5 项目“三同时”检查及竣工验收内容与环保投资一览表

| 序号 | 类别 | 环评主要环保设施及措施 | 环评投资(万元) | 实际主要环保设施及措施 | 实际投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理 | 密闭卸油、油气回收系统、自封式加油机 | 5 | 与环评一致 | 5 |
|  |  | 地埋式储油罐、呼吸阀挡板 | 1 | 与环评一致 | 1 |
| 2 | 废水处理 | 化粪池、隔油池、沉淀池、集水沟 | 2 | 化粪池、隔油池、2个沉淀池、集水沟 | 4 |
| 3 | 噪声防治 | 减振垫、消声措施 | 0.2 | 与环评一致 | 0.2 |
| 4 | 固废 | 垃圾桶、危废暂存间 | 0.5 | 与环评一致 | 0.5 |
| 5 | 地下水 | 地下水监测井、液位仪、检测立井及后期监测 | 4 | 地下水监测井、液位仪、检测立井 | 3 |
| 6 | 风险防范 | 油罐区地面防渗 | 1 | 与环评一致 | 2 |
| 7 | 消防 | 各类型灭火器、消防沙 | 1 | 与环评一致 | 2 |
| 8 | 绿化 | / | 2 | / | / |
| 合计 | / | 16.7 | / | 17.7 |

项目环评批复落实情况详见下表。

表4-7 批复落实情况

| 环评批复意见 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 加强水污染防治。按“雨污分流、清污分流”原则 完善站区排水管网布设。运营期产生的地面冲洗废水与洗车废水经隔油沉淀池、生活污水经化粪池预处理满足《污水 综合排放标准》(GB8978-1996 )三级标准要求后排入市政 污水管网，进入怀化市全城污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入太平溪。初期雨水经隔油沉淀池处理后排入市政污水管网。按照《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》要求，落实防渗漏和防渗漏 检测措施，开展渗漏检测。设置的常规地下水监测井，应按要求开展地下水常规监测，防止污染土壤和地下水。 | 已落实； 项目按“雨污分流、清污分流”原则布设站区排水管网。运营期产生的地面冲洗废水与洗车废水经隔油沉淀池、生活污水经化粪池预处理满足《污水 综合排放标准》(GB8978-1996 )三级标准要求后排入市政污水管网，进入怀化市全城污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准后排入太平溪。初期雨水经隔油沉淀池处理后排入市政污水管网。已按照《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》要求，落实防渗漏和防渗漏检测措施，开展渗漏检测。设置的常规地下水监测井。 |
| 加强大气污染防治。采用的密闭卸油方式、地埋式 油罐及自封式加油机和安装油气回收系统，要严格操作和管 理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。油气(以非 甲烷总姪计)处置装置排放限值须符合《加油站大气污染物 排放标准》(GB20952-2007)要求，场界浓度须满足《大气 污染物综合排放标准》中表2之无组织排放监控浓度限值要求。 | 已落实；项目采用的密闭卸油方式、地埋式油罐及自封式加油机和安装油气回收系统，要严格操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。油气(以非甲烷总姪计)处置装置排放限值符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)要求，场界浓度满足《大气污染物综合排放标准》中表2之无组织排放监控浓度限值要求。 |
| 严格落实固体废物污染防治措施。项目营运中产生 的生活垃圾定期交由环卫部门处理。产生的隔油池废油、油 罐废渣等危险废物须集中收集于危险废物暂存间，定期交由 有资质的单位进行收集处置，依法办理危险废物转移手续， 并建立登记台账。危险废物贮存间应按《危险废物贮存污染 控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求建设和管理。 | 已落实；项目营运中产生的生活垃圾定期交由环卫部门处理。产生的隔油池废油、油罐废渣等危险废物集中收集于危险废物暂存间，定期交由怀化市宏生再生资源有限公司进行收集处置，依法办理危险废物转移手续，并建立登记台账。危险废物贮存间应按《危险废物贮存污染 控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求建设和管理。 |
| 加强噪声污染防治。按照安全、节能、环保要求， 选择低噪声和防爆型设备，采取降噪减振措施。临交通干线场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 4类标准,其它场界噪声执行2类标准。 | 已落实；项目按照安全、节能、环保要求，选择低噪声和防爆型设备，采取降噪减振措施。临交通干线场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 4类标准，其它场界噪声执行2类标准。 |
| 加强环境风险防控。落实《报告表》提出的风险防 范措施。按照相应规范和要求编制突发环境事件应急预案并 报生态环境部门备案，定期开展预案演练。加强对易燃易爆 物品储、运过程中的安全管理，防止因生产安全引发环境污染事故。 | 已落实；已落实《报告表》提出的风险防范措施。项目应急预案已备案，定期开展预案演练。加强对易燃易爆物品储、运过程中的安全管理，防止因生产安全引发环境污染事故。 |

# 5 建设项目环评报告表的主要结论建议及审批意见

## 5.1 项目建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 5.1.1 主要结论

本项目符合国家产业政策，选址和平面布置较为合理。项目在建设和运营中将产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物，在严格采取本评价提出各项环保措施以后，项目对周围环境的影响较小。建设单位应严格实施本评价所提出的环保对策与建议，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周边环境不会产生污染性影响。从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。

### 5.1.2 建议要求

（1）对油料的运输贮存、输送设备应加强管理和维护，杜绝出现各有关设备跑、冒、漏现象和人为导致的安全事故。可能对产生泄漏的贮油设备，应加强防泄漏设施和油品收集设施，在万一发生泄漏情况下，不致油品向外排放造成环境污染事故。事故发生后必须及时通知安全、消防、环保部门，共同防治安全和污染事故事态的扩大。

（2）加油区和油料贮存区禁止明火、禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调等设施以及其他用电设施均采用防爆型装置。

（3）定期对操作人员进行安全生产与知识培训，并制定严格的操作规程，切实加强油料贮存、输送生产过程中的安全控制，保证生产安全、防止意外事故发生。

（4）加强环保治理措施的管理，确保设施的处理效果与运行效率不低于设计标准。

（5）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期对储罐区旁的地下水监测井进行检查，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况，并在火灾危险场所设置报警器。

### 5.1.3 其他在验收中需要考核的内容

无其他在验收中需要考核的内容。

### 5.1.4 重大变动环评报告的相关要求

根据现场调查，对照环评报告表及环评批复，本项目无重大变动。

## 5.2 审批部门审批决定

湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站于2020年11月委托株洲华晟环保技术有限公司补办了《湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站建设项目环境影响报告表》，并于2020年12月18日取得了怀化市生态环境局的审批意见（怀环审[2020]190号）。批复详见附件1。

# 6 验收执行标准

本项目验收的执行标准，均执行最新颁布的的环境质量标准。原则上执行环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定所规定的污染物排放标准，在环境影响报告表（表）审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。本次验收的执行标准如下：

## 6.1 污染物排放标准

### 6.1.1 废气

本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值。

具体标准值见表6-1。

表6-1  废气排放标准

| 类别 | 因子 | 无组织排放限值（mg/m3） | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值 |

### 6.1.2 废水

本项目污水经预处理后排入市政污水管网进入怀化市全城污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

表6-2  废水排放限值

| 类别 | 监测项目 | 最高允许排放浓度 （mg/L，pH：无量纲） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 |  |
|  | 化学需氧量 | 500 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 |  |
|  | 石油类 | 20 |  |
|  | 氨氮 | / |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 20 |  |

### 6.1.3 厂界环境噪声

本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，厂界西侧执行4类标准，具体标准值见表6-3。

表6-3  厂界环境噪声排放标准[dB(A)]

| 类别 | 时段 | 限值 | 区域 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东、南、西、北面监测点 | 昼间 | 60 | 2类 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
|  | 夜间 | 50 |  |  |
|  | 昼间 | 70 | 4类 |  |
|  | 夜间 | 55 |  |  |

### 6.1.4 地下水

本项目地下水排放标准执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1Ⅲ类标准，具体标准值见表6-4。

表6-4 地下水环境质量评价标准

| 指标 | pH值 | 耗氧量 | 六价铬 | 挥发性酚类 | 氨氮 | 石油类 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6.5~8.5 | ≤3.0 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.50 | / | ≤3.0 MPN/mL |

## 6.2 污染物总量控制指标

关于《湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站建设项目环境影响报告表》审批意见（怀环审[2020]190号）中未提及总量控制指标，故本次验收不对总量进行计算。

# 7 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

### 7.1.1 废气

无组织废气监测内容，见表7-1。

表7-1 废气监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界上风向○1# | 非甲烷总烃 | 3次/天，连续监测2天 |
|  | 厂界下风向○2# |  |  |
|  | 厂界下风向○3# |  |  |

### 7.1.2废水

废水监测内容，见表7-2。

表7-2  废水监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 生活废水 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、 五日生化需氧量、动植物油、阴离子表面活性剂 | 每天4次，连 续2天 |
| 洗车废水 |  |  |

### 7.1.3 厂界环境噪声

厂界环境噪声监测内容，见表7-3。

表7-3 厂界环境噪声监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | ▲1#-4#厂界东、南、西、北侧外1m处 | 噪声Leq（A） | 每天昼/夜监测2次， 连续监测2天 |

### 7.1.4 地下水

地下水监测内容，见表7-4。

表7-4 地下水监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂区监测井 | pH值、耗氧量、六价铬、挥发性酚类、氨氮、石油类、总大肠菌群 | 1次/天，连续监测2天 |

# 8 质量保证及质量控制

监测分析方法，见表8-1。

表8-1  监测方法及使用仪器统计表

| 采样方法 |
| --- |
| 无组织废气 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ 55-2000） |
| 废水、地下水 | 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002） |
| 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
| 分析方法 |
| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 仪器名称及编号 | 检出限 |
| 无组织废气 | 非甲烷 总烃 | 环境空气 总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(HJ 604-2017) | GC9790Ⅱ气相色谱仪，JKFX-072 | 0.07mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 （GB 6920-1986） | PHS-3C型pH计，JKFX-017 | / |
|  | 化学 需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828-2017) | KHCOD消解器，JKFX-FZ-013 | 4mg/L |
|  | 五日生化 需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） | LRH-150F生化 培养箱，JKFX-023 | 0.5mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 (GB 11901-1989) | AS 220.R1电子天平，JKFX-065 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-010 | 0.025mg/L |
|  | 石油类 | 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ 637-2018) | MAI-50G红外测油仪，JKFX-009 | 0.06mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法（GB 7494-1987） | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-010 | 0.05mg/L |
| 地下水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 （GB 6920-1986） | PHS-3C型pH计，JKFX-017 | / |
|  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（酸性高锰酸钾滴定法） （GB/T 5750.7-2006） | 50ml滴定管 | 0.05mg/L |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB 7467-1987） | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-010 | 0.004mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 水质 挥发性酚类的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009） | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-010 | 0.0003mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-010 | 0.025mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） | MAI-50G红外 测油仪，JKFX-009 | 0.01mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（多管发酵法）GB/T 5750.12-2006（2.1） | DH124D精密培养箱，JKFX-070 | 2 MPN/100mL |
| 噪声 | 环境噪声 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） | AWA5688多功能声级计，JKCY-018 | / |

## 8.4质量保证

质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

（1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。

（2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行采样及测试。

（3）对废气样品，采集指标10%的现场空白。

（4）对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。

（5）所用分析仪器经过了周期性计量检定。

（6）实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。平行样、质控样分析结果如表8-4、表8-5。

（7）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大于0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试，噪声校准结果详见表8-6。

表8-4 平行样分析结果统计表

| 项目 | 分析日期 | 样品编号 | 测定结果（mg/L） | 相对偏差（%） | 允许相对偏差（%） | 结果评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴离子表面活性剂 | 2020.12.24 | JX201224W10401 | 0.17 | 6.2 | ≤15 | 合格 | 现场密码平行 |
|  |  | JX201224W10402 | 0.15 |  |  |  |  |
| 化学 需氧量 | 2020.12.25 | JX201225W10401 | 23.4 | 5.2 | ≤15 | 合格 | 现场密码平行 |
|  |  | JX201225W10402 | 21.1 |  |  |  |  |

表8-5  质控样分析结果统计表

| 项目 | 分析日期 | 批号 | 标准值及不确定度 | 分析结果 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 需氧量 | 2020.12.25 | 2001110 | 72.8±4.9mg/L | 71.2mg/L | 合格 |

表8-6 噪声仪器校验表

| 校准日期 | 声级计校准型号 | 声级计仪器编号 | 检测前校准值dB(A) | 检测后校准值dB(A) | 前后差值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.12.24 | AWA6221A | JKCY-015 | 93.8 | 94.0 | 0.2 |
| 2020.12.25 | AWA6221A | JKCY-015 | 93.8 | 94.0 | 0.2 |

# 9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

湖南精科检测有限公司于2020年12月24日~12月25日对湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站进行了竣工环境保护验收监测。验收监测期间生产运行正常。

## 9.2 环境保护设施调试效果

### 9.2.1 污染物达标排放监测结果

#### 9.2.1.1 废水

废水监测结果，见表9-1。

#### 表9-2 废水监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 悬浮物 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 |
| 废水总排口 | 2020.12.24 | 微黄微臭较浊 | 6.79 | 56 | 306 | 166 | 24.9 | 0.13 | 0.11 |
|  |  | 微黄微臭较浊 | 6.67 | 52 | 314 | 168 | 20.8 | 0.09 | 0.14 |
|  |  | 微黄微臭较浊 | 6.86 | 58 | 282 | 153 | 23.8 | 0.11 | 0.12 |
|  |  | 微黄微臭较浊 | 6.72 | 51 | 327 | 174 | 21.2 | 0.14 | 0.16 |
|  | 2020.12.25 | 微黄微臭较浊 | 6.88 | 55 | 296 | 152 | 24.4 | 0.17 | 0.13 |
|  |  | 微黄微臭较浊 | 6.76 | 59 | 324 | 171 | 27.6 | 0.12 | 0.10 |
|  |  | 微黄微臭较浊 | 6.94 | 52 | 287 | 162 | 20.8 | 0.10 | 0.11 |
|  |  | 微黄微臭较浊 | 6.68 | 57 | 314 | 167 | 22.2 | 0.15 | 0.14 |
| 标准限值 | 6-9 | 400 | 500 | 300 | / | 20 | 20 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 |

验收检测期间，项目废水总排口中各监测因子浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

#### 9.2.1.2 废气

(1)无组织排放

监测期间气象参数见表9-2，无组织废气监测结果见表9-3。

表9-2 监测期间的气象参数

| 采样点位 | 采样日期 | 温度（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1上风向 | 2020.12.24 | 10.4 | 101.1 | 北 | 0.9 |
|  | 2020.12.25 | 11.2 | 101.0 | 东北 | 0.8 |
| G2下风向 | 2020.12.24 | 10.4 | 101.1 | 北 | 0.9 |
|  | 2020.12.25 | 11.2 | 101.0 | 东北 | 0.8 |
| G3下风向 | 2020.12.24 | 10.4 | 101.1 | 北 | 0.9 |
|  | 2020.12.25 | 11.2 | 101.0 | 东北 | 0.8 |

表9-3 无组织废气监测结果（mg/m3）

| 监测点位 | 监测日期 | 监测 项目 | 监测结果 | 执行 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 厂界上风向○1# | 2020.12.24 | 非甲烷总烃 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 4.0 | 是 |
|  | 2020.12.25 |  | 1.16 | 1.23 | 1.17 |  |  |
| 厂界下风向○2# | 2020.12.24 |  | 1.60 | 1.71 | 1.58 |  |  |
|  | 2020.12.25 |  | 1.50 | 1.52 | 1.69 |  |  |
| 厂界下风向○3# | 2020.12.24 |  | 2.23 | 2.61 | 2.70 |  |  |
|  | 2020.12.25 |  | 2.57 | 2.61 | 2.71 |  |  |
| 执行标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值 |

由表9-3可知，验收监测期间，项目排放无组织废气中满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值的要求。

#### 9.2.1.3 噪声

厂界环境噪声监测结果，见表9-4。

表9-4 厂界环境噪声监测结果

| 检测点位 | 检测时间 | 检测结果（dB(A)） | 标准限值（dB(A)） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东 | 2020.12.24 | 56.2 | 44.2 | 60 | 50 | 是 |
|  | 2020.12.25 | 55.8 | 44.7 | 60 | 50 | 是 |
| 厂界南 | 2020.12.24 | 54.8 | 43.9 | 60 | 50 | 是 |
|  | 2020.12.25 | 55.2 | 44.4 | 60 | 50 | 是 |
| 厂界西 | 2020.12.24 | 58.2 | 46.2 | 70 | 55 | 是 |
|  | 2020.12.25 | 57.6 | 46.7 | 70 | 55 | 是 |
| 厂界北 | 2020.12.24 | 53.5 | 43.8 | 60 | 50 | 是 |
|  | 2020.12.25 | 53.9 | 44.1 | 60 | 50 | 是 |
| 执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2、4类标准 |

由表9-4可知，验收监测期间，项目厂界东、南、北侧昼间、夜间噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求，厂界西侧昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值的要求。

#### 9.2.1.4 地下水

地下水监测结果，见表9-6。

表9-6 地下水监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲，总大肠菌群：MPN/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 耗氧量 | 六价铬 | 挥发性酚类 | 氨氮 | 石油类 | 总大肠菌群 |
| 厂区监测井 | 2021.1.18 | 无色无味澄清 | 7.42 | 1.06 | 0.004L | 0.0003L | 0.062 | 0.01 | 20L |
|  | 2021.1.19 | 无色无味澄清 | 7.31 | 0.92 | 0.004L | 0.0003L | 0.048 | 0.01L | 20L |
| 标准限值 | 6.5~8.5 | ≤3.0 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.50 | / | ≤3.0 MPN/mL |

检测数据表明，验收检测期间厂区监测井的pH值、耗氧量、六价铬、挥发性酚类、氨氮、石油类、总大肠菌群等监测因子的监测浓度符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1的Ⅲ类标准。

#### 9.2.1.4 总量控制

关于《湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站建设项目环境影响报告表》审批意见（怀环审[2020]190号）中未提及总量控制指标，故本次验收不对总量进行计算。

# 10 验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

### 10.1.1 污染物达标排放监测结论

#### 10.1.1.1 废水

项目废水总排口中各监测因子浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

#### 10.1.1.2 废气

（1）无组织废气

验收监测期间，项目排放无组织废气中非甲烷总烃的最大浓度值为0.62mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值的要求。

#### 10.1.1.3 厂界环境噪声

验收监测期间，项目厂界东、南、北侧昼间、夜间噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求，厂界西侧昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值的要求。

#### 10.1.1.4 固（液）体废物

生活垃圾由怀化市鹤城区环卫部门统一收集处置。油罐清理产生的油泥、隔油池的废油油泥，交由怀化市宏生再生资源有限公司处置。项目含油废手套为胶手套，重复利用；废抹布与生活垃圾一起交由环卫部门处置。

根据本项目实际情况，废消防沙产生量目前没有，若产生应妥善收集后交由有危险废物资质的单位处置。

以上固（液）体废物，均得到了合理处置，实现了固（液）体废物的减量化、无害化及综合利用。

#### 10.1.1.5 总量控制

关于《湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站建设项目环境影响报告表》审批意见（怀环审[2020]190号）中未提及总量控制指标，故本次验收不对总量进行计算。

#### 10.1.1.6 地下水

检测数据表明，验收检测期间厂区监测井的pH值、耗氧量、六价铬、挥发性酚类、氨氮、石油类、总大肠菌群等监测因子的监测浓度符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1的Ⅲ类标准。

# 11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站 | 项目代码 |  | 建设地点 | 湖南省怀化市鹤城区锦溪南路121号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 机动车燃料零售F5264 | 建设性质 | ☑新建□改扩建□技改 | 厂区中心经度/纬度 | 27.542372°N，110.001435°E |
|  | 设计生产能力 | 加油站油罐总容积为90m3 | 实际生产能力 | 加油站油罐总容积为90m3 | 环评单位 | 株洲华晟环保技术有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 怀化市生态环境局 | 审批文号 | 怀环审[2020]190号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年6月 | 竣工日期 | 2018年10月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站 | 环保设施监测单位 | / | 验收监测时工况 | / |
|  | 投资总概算（万元） | 1000 | 环保投资总概算（万元） | 16.7 | 所占比例（%） | 1.6 |
|  | 实际总投资（万元） | 1000 | 实际环保投资（万元） | 17.7 | 所占比例（%） | 1.77 |
|  | 废水治理（万元） | 4 | 废气治理(万元) | 6 | 噪声治理(万元) | 0.2 | 固体废物治理（万元） | 0.5 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | 7 |
|  | 新增废水处理设施能力 | 21.75m3/d | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 8760h |
| 运营单位 | 湖南翔铭新中石化能源有限公司锦溪加油站 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2020年12月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；

## 附件1 建设项目环境影响评价—环评批复

## 附件2 危险废物委托处置合同

## 附件3 营业执照

## 附件4 危化品经营许可证

## 附件5成品油经营许可证

## 附件6加油站租赁协议

## 附件7 应急预案备案表

## 附件8 管理制度

## 附件9 油气回收安装协议、双层罐改造协议

## 附件10 验收意见

## 附图1 项目地理位置图

## 附图2 厂区平面布置图及监测布点图

## 附图3 环保设施相关照片

| 加油机 | 消防沙 |
| --- | --- |
| 洗车 | 排口 |
| 标识标牌 | 危废暂存间 |
| 废水 | 无组织监测点 |
| 噪声监测点 | 噪声监测点 |

# Text boxes

一次油气回收

埋地油罐

加油机

二次油气回收

油罐车

汽油车油箱

潜油泵

本项目所在地

3#

图例

废水监测点

无组织废气监测点

噪声监测点

地下水监测点

2#

3#

1#

4#

1#

2#