衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目竣工环境保护验收监测报告

精检竣监［2021］016号

委托单位：衡南县人民医院

编制单位：湖南精科检测有限公司

二 O二 一年七月

建设单位：衡南县人民医院

| 建设单位： | 衡南县人民医院 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | / | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 416700 | 邮编： | 410000 |
| 地址： | 衡南县云集镇正德路213号 | 地址： | 湖南省长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605号 |

法 人 代 表：王孝诚

编 制 单 位：湖南精科检测有限公司

法 人 代 表：昌小兵

项 目 负 责 人：谷志龙

报 告 编 制 员：何佩佩

衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目竣工环境保护

验收监测报告修改说明

根据自主验收评审会专家评审意见，报告做了以下修改：

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）要求，进一步完善编制竣工验收报告； | 已根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）要求，完善编制竣工验收报告 |
| 2 | 补充说明验收监测期间医院住院床位数、就诊人数工况；补充地埋式污水处理站各构筑物尺寸、水力停留时间等参数；明确医院是否设置传染科，核实医院是否产生特殊检验废水； | 已核实，详见p30；详见p11； |
| 3 | 核实食堂油烟监测结果； | 已核实，详见p32 |
| 4 | 补充说明废水处理污泥、生活垃圾消毒方式；调查医疗固废收集、转移台账记录是否规范，说明医疗固废转移量、转移频次，完善医疗固废处置协议；补充调查医用玻璃（一次性塑料）和输液瓶（袋）暂存方式、位置及面积大小。 | 已修改，详见p14-15页，附件2、3、4 |

目  录

1 项目概况	1

2 验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定	4

2.4 其他相关文件	4

3 项目建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	6

3.3 主要原辅材料	7

3.4 水源及水平衡	8

3.5 生产工艺	9

3.6 项目变动情况	9

4 环境保护设施	11

4.1 污染物治理/处置设施	11

4.1.1 废水	11

4.1.2 废气	13

4.1.3 噪声	14

4.1.4 固（液）体废物	14

4.2 其他环境保护设施	16

4.2.1 环境风险防范设施	16

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置	17

4.2.3其他设施	17

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	18

5 建设项目环境影响报告书的主要结论建议及审批意见	21

5.1 项目建设项目环境影响报告书的主要结论与建议	21

5.1.1、环境影响报告书结论	21

5.1.2、 环境影响报告书建议	21

5.2 审批部门审批决定	22

6 验收执行标准	23

6.1 污染物排放标准	23

6.1.1 废气	23

6.1.2 废水	23

6.1.3 厂界噪声	24

6.2 污染物总量控制指标	24

7 验收监测内容	25

7.1 环境保护设施调试运行效果	25

7.1.1 废气	25

7.1.1.1 无组织排放	25

7.1.2 废水	25

7.1.3 厂界噪声	25

8 质量保证及质量控制	26

8.1 监测分析方法	26

8.2 监测仪器	27

8.3 人员能力	28

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	28

8.5水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	28

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	29

9 验收监测结果	30

9.1 生产工况	30

9.2 环境保护设施调试效果	30

9.2.1 污染物排放监测结果	30

9.2.1.1 废气	30

9.2.1.2 废水	34

9.2.1.3 噪声	36

9.2.1.4 污染物总量核算	36

9.2.1.5 处理效率	37

9.3工程建设对环境的影响	37

10 验收监测结论	39

10.1 环保设施调试运行效果	39

10.1.1 污染物达标排放监测结论	39

10.1.1.1 废水	39

10.1.1.2 废气	39

10.1.1.3 厂界噪声	39

10.1.1.4 固（液）体废物	39

10.1.1.5 污染物控制总量核算	40

10.1.1.6 程建设对环境的影响	40

10.2结论和建议	40

10.2.1总体结论	40

10.2.2建议	40

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	41

附件	42

附件1 环评批复	42

附件2 医疗废物委托处置合同	45

附件3 危废转移联单	54

附件4 一次性输液瓶（袋）回收处置协议	55

附件5 管理制度	59

附件6 排污许可证	60

附件7 验收意见及签到表	61

附图1 项目地理位置图	65

附图2 监测布点图	66

附图3 部分现场采样照片	67

# 1 项目概况

衡南县人民医院始建于1938年，隶属于衡南县卫生局管理的县级医院，是一所集医疗、预防、保健、教学、科研、急救、康复于一体的综合性“二级甲等医院”。为完善医院的救治体系，提高救治和服务水平，衡南县人民医院投资5900万元，拆除位于衡南县云集镇正德路213号东院内现有建筑面积约450平方米的附属楼（3层，使用功能为职工食堂，宿舍）、篮球场和现有的污水处理站，在原址上新建一栋12层框架结构的住院大楼，调整布局重建一座污水处理站处理全院医疗废水和生活废水，并将食堂布置于住院楼一楼。本项目给排水、供电、消毒、供氧、医疗废物收集与处置、生活垃圾收集与处置、病房衣物洗涤等均依托园区现有工程。新建住院大楼占地面积2067平方米，设床位300个，门诊人数500人/d。

项目于2016年3月委托湖南省气象局环境影响评价室编制了《衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目环境影响报告书》。2016年10月14日，衡阳市环境保护局以衡环发［2016］141号文予以批复。本次验收范围为主体工程，主要包括新建住院大楼及其配套的环保设施，本次不包括辐射验收，涉及到辐射项目的建设，需另外进行辐射环境影响评价，并单独验收。

受衡南县人民医院的委托，湖南精科检测有限公司根据国务院第682 号令〈国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定〉及国环规环评［2017］4号文件<关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告>及相关法律法规的规定，对衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测工作。2021年3月，组织了技术人员对该项目废水、废气、噪声、固废等环保处理设施与措施进行了现场勘察，调研了相关的技术资料，编制了验收监测方案。2021年3月29日至3月30日、2021年6月11日至6月12日，我公司技术人员对该项目环境保护设施的建设、运行和管理情况进行了现场检查及核实，并对项目污染物排放的影响实施了现场监测，并参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）附录，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）全国人大常委会《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）中华人民共和国主席令第七十号《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日通过，2018年12月29日修正；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实施；

（6）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施；

（7）中国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017年11月20日。

（8）湖南省环境保护厅湘环发［2004]42 号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月；

（9）中国环境监测总站验字[2005]188 号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号），2018年5月15日。

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ 794-2016）。

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术规范  医疗机构》（HJ794-2016）

## 2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

（1）《衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目环境影响报告书》，湖南省气象局环境影响评价室，2016年3月；

（2）《衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目环境影响报告书》的批复，2016年10月14日，衡阳市环境保护局，衡环发［2016］141号文。

## 2.4 其他相关文件

（1）建设单位提供的其它技术资料、证明文件等。

# 3 项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于衡南县云集镇正德路213号（E112°40′15.71″，N26°43′55.40″ ）。本项目总平面布置呈东西向矩形，北靠正德路，东联云峰路，医院为南面项目住院大楼，住院大楼东面为地埋式污水处理站，医疗废物暂存间位于医院东面。

项目地理位置，见附图1；厂区平面布置，见附图2。项目主要风险保护目标见表3-1。

表3-1 项目主要风险保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 特征 | 方位与离场界的距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 杏林小区（衡南县人民医院家属区） | 住宅 | S，20-200m | GB395-2012二级标准 |
|  | 县粮食局家属 | 住宅区 | E，100-300m |  |
|  | 康园病区（院内高级病房） | 医疗 | W，60-100m |  |
|  | 院内门、急诊综合大楼 | 医疗 | NW，150m |  |
|  | 消毒中心、附属住院大楼 | 医疗 | N，30m |  |
|  | 医院办公楼 | 办公室 | N，140m |  |
|  | 云集镇居民 | 住宅区 | W，200-300m |  |
|  |  |  | SE，100-1000m |  |
| 声环境 | 杏林小区（衡南县人民医院家属区） | 住宅 | S，20-200m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 县粮食局家属 | 住宅区 | E，100-300m |  |
|  | 康园病区（院内高级病房） | 医疗 | W，60-100m |  |
|  | 院内门、急诊综合大楼 | 医疗 | NW，150m |  |
|  | 消毒中心、附属住院大楼 | 医疗 | N，30m |  |
|  | 医院办公楼 | 办公室 | N，140m |  |
|  | 云集镇居民 | 住宅区 | W，200-300m |  |
|  |  |  | SE，100-1000m |  |
| 水环境 | 衡南县污水处理厂入湘江排污口上游500m至下游5000m | / | / | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类 |

## 3.2 建设内容

建设项目基本情况见表3-2。

表3-2 建设项目基本情况一览表

| 项目名称 | 衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 衡南县人民医院 |
| 建设地点 | 衡南县云集镇正德路213号 |
| 建设性质 | 扩建 |
| 行业类别及代码 | 中医医院 |
| 法人代表 | 王孝诚 |
| 产品及规模 | 300张床位 |
| 占地面积 | 2067平方米 | 建筑面积 | 19800平方米 |
| 开工建设日期 | 2017年3月 | 试运行日期 | 2019年12月 |
| 环评文件编制单位及编制日期 | 2016年3月，湖南省气象局环境影响评价室 |
| 投资总概算 | 5900万元 | 环保投资概算 | 203万元 | 比例 | 3.44% |
| 实际总投资 | 5900万元 | 实际环保投资 | 183万元 | 比例 | 3.1% |
| 劳动定员及工作制度 | 劳动定员346人，实行三班8小时工作制，年工作365天。 |

项目主要建设内容见表3-3。

表3-3 项目主要建设内容一览表

| 类别 | 工程名称 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 住院大楼 | 12F，总建筑面积19800平方米，设床位300个 | 与环评一致 | 新增 |
| 辅助工程 | 供氧系统 | 现有中心供氧站增加1个氧气罐为供氧源 | 与环评一致 | 依托原有 |
|  | 空调系统 | 设1套中央空调机组，冷却塔位于住院大楼顶层平台 | 与环评一致 | 新增 |
| 公用 工程 | 供水系统 | 市政供水系统，地下设水泵房 | 与环评一致 | 依托原有 |
|  | 排水系统 | 废水接到院区现有排水管 | 与环评一致 | 依托原有 |
|  | 供电系统 | 市政供电供给，采用双回路10kv高压电源供电 | 与环评一致 | 依托原有 |
|  | 停车场 | 在地下设112个地下停车位 | 与环评一致 | 新增 |
| 环保 工程 | 废水治理 | 新建污水处理站（处理规模300m3/d），医疗废水、生活废水经“一级强化处理+消毒工艺”处理，消毒方式为活性氧消毒粉消毒 | 与环评一致 | 新增 |
|  | 废气治理 | 食堂油烟，位于一楼东侧，食堂设5个灶头，共100人就餐。油烟净化装置3个，处理效率不低于75%，经15米高排气筒外排 | 食堂油烟，位于一楼东侧，食堂设3个灶头，共100人就餐。油烟净化装置1个，经30米高排气筒外排 | 新增 |
|  | 固废处理 | 危废暂存间50m3；垃圾收集站（1.0t/d） | 与环评一致 | 依托原有 |
|  | 噪声控制 | 隔声、减振、消声 | 与环评一致 | 新增 |

项目主要生产设备见表3-4。

表3-4 项目新增生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口全自动生化仪 | 台 | 1 |
| 2 | 心电监护工作站 | 套 | 1 |
| 3 | 全自动五分类血球分析仪 | 台 | 1 |
| 4 | 24小时动态心电 | 台 | 1 |
| 5 | 自动三分群血液细胞分析仪 | 台 | 1 |
| 6 | 高效多共监护仪 | 台 | 1 |

## 3.3 主要原辅材料

项目主要原辅材料情况见表3-5。

表3-5 项目主要原辅材料情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水（全厂） | t | 106326 |
| 2 | 新鲜水（本项目） | t | 42017 |
| 3 | PAM | t | 1.82 |
| 4 | PAC | t | 3.65 |
| 5 | 活性氧消毒粉 | t | 3.65 |

## 3.4 水源及水平衡

水源采用自来水，从市政供水管网引入。可满足项目医疗用水量、水压，以及日常生活和消防用水的需要。本项目营运期废水主要为员工生活污水和医疗废水。项目生活废水经化粪池处理后与医疗废水混合后排入地埋式污水处理站处理后，通过市政污水管网进入衡南县污水处理厂处理。

## 3.5 生产工艺

图3-1  工艺流程图

营运期主要污染工序：

就医病患先挂号缴费，再进行相应的诊断服务（医生诊断、检查化验），然后根据检查结果和患者病情制定诊金计划。病情较轻患者在病房领药后回家康复，病情较重患者交费住院，有医护人员安排床位在院内进行治疗。治愈后办理出院手续出院。

## 3.6 项目变动情况

根据本项目环境影响报告表及其批复内容，对照项目实际建设情况，主要变动内容如下：

表3.6-1  工程变动情况

| 序号 | 环评及批复内容 | 实际建设情况 | 变动原因 | 是否属于 重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目特殊医疗废水经过预处理后与其他医疗废水经一级强化处理+消毒处理后外排 | 项目特殊医疗废水与其他医疗废水经一级强化处理+消毒处理后外排 | 项目特殊医疗废水主要为清洗废水，废液直接作为危废处理，废水产生量较小，经过本次验收监测数据可知，项目废水能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准 | 否 |

本项目属于扩建项目，经过对衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目现场核查，对比环评要求，本次验收范围内的建设内容、规模、地点及配套环保设施与环评及批复基本一致，无重大变更。

4 环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1 废水

项目不设传染科，营运期废水主要为员工生活污水和医疗废水。

- 医疗废水

项目医疗废水主要包括检验化验产生的重金属废水、酸性废水，病房及手术室产生的废水；

项目在检验化验时会使用化学药剂，这些化学品使用量较小，产生的废液均作为危废处置，主要为化学试剂清洗所产生的重金属废水、酸性废水，废水进入地埋式污水处理站处理（日处理规模300t、处理工艺为：一级强化+消毒）设施，通过市政污水管网进入衡南县污水处理厂处理。

项目病房及手术室产生的废水经地埋式污水处理站处理（日处理规模300t、处理工艺为：一级强化+消毒）设施，通过市政污水管网进入衡南县污水处理厂处理。

（2）生活废水

项目生活废水经化粪池处理后与医疗废水混合后排入地埋式污水处理站处理（日处理规模300t、处理工艺为：一级强化+消毒）设施，通过市政污水管网进入衡南县污水处理厂处理。

污水处理站各池子容积：废水→调节池（容积8.5×3.5×4m）→絮凝沉淀池（容积3.0×3.0×4m）→消毒池（容积2.5×3.0×4m）→污泥池（容积2.5×3.0×4m），水力停留时间为24h。

废水治理/处置设施情况，见表4-1，废水治理设施照片见图4-1。

表4-1  废水治理/处置设施情况一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放 规律 | 排放量 (t/a) | 治理设施 | 工艺与设计处理能力 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 员工 生活 | pH值、悬浮物、化学需氧量动植物油 | 间断 | 1861.5 | 化粪池 | 容积：10m3 | 衡南县污水处理厂 |
| 医疗废水 | 病房、手术室 | SS、粪大肠菌群、色度 | 连续 | 33872 | 地埋式污水处理站 | 见下图，300t/d |  |
|  | 检验化验 | 铬、六价铬 | 连续 | 730 |  |  |  |

废水处理设施照片

| 加药间 | 地埋式污水处理设施照片 |
| --- | --- |
| 污水处理站工艺流程图 |

### 4.1.2 废气

营运期废气主要为医疗废物暂存间、污水处理站产生的恶臭、垃圾收集站恶臭、汽车尾气和食堂油烟。

- 医疗废物暂存间

医疗废物暂存间为密闭式状态，医疗废物2天一运，仅产生少量的臭气浓度，对周边环境影响较小。

- 污水处理站

污水处理站为地埋式污水处理设备，对周边环境影响较小。

- 垃圾收集站恶臭

本项目垃圾收集站为地埋式，垃圾日产日清，对周围环境影响较小。

- 汽车尾气

地下车库进出车辆会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物。地下车库汽车尾气主要通过专用通排风系统集中抽排后无组织排放。

- 食堂油烟

项目食堂油烟，位于一楼东侧，油烟通过油烟净化装置处理后经排气筒楼顶高空外排。

废气治理/处置设施情况，见表4-2，废气治理设施照片见图4-2。

表4-2  废气治理/处置设施情况一览表

| 废气 名称 | 来源 | 污染物 种类 | 排放形式 | 治理 设施 | 工艺 | 设计指标 | 排气筒高度及内直径 | 排放 去向 | 治理设施开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物暂存间恶臭 | 医疗废物暂存间 | 臭气 浓度、氨、硫化氢 | 无组织 | 地埋式 | / | / | / | 周围环境大气 | / |
| 污水处理站恶臭 | 污水处理站 | 臭气 浓度、氨、硫化氢 | 无组织 | 密闭式，定期清运 | / | / | / | 周围环境大气 | / |
| 垃圾收集站恶臭 | 垃圾收集站 | 臭气 浓度 | 无组织 | 地埋式、日产日清 | / | / | / | 周围环境大气 | / |
| 汽车尾气 | 车辆 | 一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物 | 无组织 | 排风系统 | / | / | / | 周围环境大气 | / |
| 油烟 | 食堂 | 油烟 | 有组织 | 油烟净化器 | 过滤 | / | 内径：60×60cm 排气筒：30m | 高空排放 | 出口已开孔 |

### 4.1.3 噪声

项目噪声污染主要来源于空调、水泵、风机等设备噪声，门诊部就诊人员、车辆产生的社会噪声等。主要设备噪声治理见表4-3。

表4-3 主要噪声源强一览表  单位：dB(A)

| 序号 | 主要产噪设备 | 噪声值 | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 80-85 | 根据噪声源情况，采取减震、隔声、消声等措施减少噪声源强，再通过合理布置、距离衰减等满足排放标准要求 |
| 2 | 风机 | 78-85 |  |
| 3 | 车辆 | 70 |  |
| 4 | 人员 | 65 | 标志标牌、禁止大声喧哗 |

### 4.1.4 固（液）体废物

本项目固体废物主要包括危险废物和一般固废。

（1）危险废物

项目危险废物包括：医疗废物和污水处理站污泥、以及检验废液。

本项目产生的医疗废物，主要为①感染性废物(包括病人直接排出的废物、医用品、生活用品、病原体标本、医学标本、血液制品、疫苗和一次性医疗器械等)

②病理性废物(人体组织、病死胎及幼儿等)

③损伤性废物(能够扎仿或割伤人体的废物或锐器、携带病原体可能传染疾病)

④药物性废物(过期、淘汰、变质或者污染的废弃药品、废液)。

⑤废试剂瓶(医院日常工作中需使用一定量化学品试剂，产生废试剂瓶。

不同的医疗废物采用不同颜色的包装袋收集，按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物暂存于医疗废物暂存间（50m3），最长暂存时间为两天，定期交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处置；化粪池及污水处理站污泥经吸粪车收集，采用石灰消毒后委托湖南衡兴环保科技开发有限公司处置；检验废液以容器收集暂存于医疗废物暂存间（50m3），定期交湖南衡兴环保科技开发有限公司进行处置。

（2）一般固废

项目一般固废主要为职工生活垃圾及输液瓶（袋）、玻璃瓶。生活垃圾经石灰消毒后交由环卫部门收集处理。

输液瓶（袋）、玻璃瓶收集后暂存于未被污染的输液瓶（袋）、玻璃瓶暂存点（50m3），定期交由衡阳置道塑业有限公司处置。

固（液）体废物的处置措施，见表4-4。

表4-4 固（液）废处理/处置情况一览表

| 序号 | 产污环节 | 固废名称 | 类别 | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病人、医护人员 | 生活垃圾 | 一般 | 116.8 | 由环卫部门清运处理 |
| 2 | 诊室、病房 医疗固废 | 医疗固废 | 危废 | 45.5 | 统一收集后分类暂存于医疗废物暂存间（50m3），由湖南衡兴环保科技开发有限公司处置，见附件2 |
| 3 | 污水处理站 | 废水处理站污泥 | 危废 |  |  |
| 4 | 病理科、检验科 | 检验废液 | 危废 | 1 | 暂存于医疗废物暂存间（50m3），由湖南衡兴环保科技开发有限公司处置，见附件2 |
| 4 | 病房 | 输液瓶（袋）、玻璃瓶 | 一般 | 5.2 | 暂存于未被污染的输液瓶（袋）、玻璃瓶暂存点（50m3），衡阳置道塑业有限公司处置，附件4 |

固废处理设施照片

医疗废物暂存间

未被污染的输液瓶（袋）、玻璃瓶暂存点

## 4.2 其他环境保护设施

### 4.2.1 环境风险防范设施

本项目设置50平方米医疗废物暂存间，该区域专用于存放本项目产生的危险废物，项目所产生的危废废物均采用空桶进行分类收集，并对每个桶配备有桶盖，泄露可能性较小。

### 4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目设置了废水取样口，以方便环境监测操作取样。本项目未安装废气、废水在线监测装置。根据环评批复，未规定本项目须安装废气、废水在线监测装置。

### 4.2.3其他设施

（1）“以新代老”改造工程

本项目建设性质为扩建工程，“以新代老”改造工程的情况见下表。

表4-5  项目环评存在的环境问题与实际整改落实情况

| 序号 | 环评提出“以新带老”措施 | 实际整改落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补办衡南县人民医院门、急诊综合大楼建设项目环保“三同时”竣工验收手续 | 已办理衡南县人民医院门、急诊综合大楼建设项目环保“三同时”竣工验收手续 |
| 2 | 结合本次工程的设备设置时间情况重新办理辐射安全许可证，签订放射性同位素转让协议 | 正在办理辐射安全许可证，签订放射性同位素转让协议，目前手续已完成，暂未发证 |
| 3 | 加强医院的环境管理，规范医疗固废的分类收集、贮存和处置。污水处理站栅渣、污泥、化粪池污泥均属于危险废物，必须经消毒后封装外运，交由有危险废物处置资质的单位处置。污水处理站污泥在清掏前先做细菌检测，并根据监测结果采取相应的消毒措施 | 项目已设置医疗废物暂存间，污水处理站栅渣、污泥属于危险废物，交由有湖南衡兴环保科技开发有限公司处置。项目化粪池污泥不属于危废，定期由环卫部门进行清掏。 |
| 4 | 规范生活垃圾收集站的堆存管理，垃圾应全部封闭在垃圾池内，并及时清运，防止生活垃圾堆在垃圾池外滋生蚊虫，传染疾病。 | 项目垃圾应全部封闭在垃圾池内，日产日清 |
| 5 | 现有污水处理站建设是，衡南县污水处理厂还未建成，因此污水处理站设计出水标准按《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表二中的排放标准，采用“格栅-调节-生物接触氧化-沉淀-消毒工艺”衡南县污水处理厂于2010年底投入运营，目前医院废水可经污水处理站处理后纳入市政污水管网经衡南县污水处理厂进一步处理。环评建议新建污水处理站不在院区西南角，处理规模为300m3/d，处理工艺为“一级强化处理+消毒”，污水处理站构筑物全部设置在地下消毒方式改为活性氧消毒粉消毒。 | 与环评一致，项目新建污水处理站，处理规模为300m3/d，处理工艺为“一级强化处理+消毒”，污水处理站构筑物全部设置在地下消毒方式改为活性氧消毒粉消毒，污水处理站位于住院大楼东面 |

（2）关停或拆除现有工程

本项目已拆除附属楼（3层，使用功能为职工食堂，宿舍）、篮球场和现有的污水处理站，重新新建一栋12层框架结构的住院大楼，调整布局重建一座污水处理站。

（3）淘汰落后生产装置

根据《产业结构调整指导目录（2019年修正），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的生产设备等，均不属于淘汰类。因此，本项目不存在淘汰落后生产装置的情况。

（4）生态恢复工程

本项目不涉及生态恢复工程。

（5）绿化工程

本项目已进行绿化。

（6）边坡防护工程

本厂区不涉及边坡防护工程。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资

该项目实际总投资5900万元、环保投资183万元，环保投资占总投资额的3.1%，各项环保设施实际投资情况见表4-6。

表4-6 项目环保投资及“三同时”制度落实一览表

| 污染类型 | 实际防治措施 | 实际投资 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 清污分流、化粪池、污水处理站 | 160 |
| 废气 | 垃圾收集站封闭、污水处理站封闭、油烟净化器 | 2 |
| 噪声 | 减震、隔声 | 5 |
| 固废 | 垃圾桶、地埋式垃圾站 | 1 |
|  | 危废暂存间+交由有资质的单位处理 | 15 |
| 合计 | / | 183 |

4.3.2“三同时”落实情况

项目环评批复落实情况详见下表。

表4.3-2 批复落实情况

| 类别 | 环评批复意见 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 加强项目施工期的环境管理。采取路面洒水、围挡作业、渣土封闭运输等措施减少扬尘污染；采用低噪声设备和限值作业时间，防止噪声扰民；在保证工程质量同时，尽量缩短施工时间；做好项目周边环境绿化工作，绿地率达到国家有关规定；项目建设要依法进行建筑施工噪声申报登记。 | 项目采取路面洒水、围挡作业、渣土封闭运输等措施减少扬尘污染；采用低噪声设备和限值作业时间，防止噪声扰民；项目已对周边环境进行绿化工作；项目建设已依法进行建筑施工噪声申报登记。 |
| 运营期 | 加强项目运营期的废水污染防治工作。采取雨污分流、污污分流。项目生活污水和经过预处理的特殊医疗废水及其他医疗废水经一级强化处理+消毒处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，通过市政管网进入衡南县污水处理厂进一步处理。 | 采取雨污分流、污污分流。项目生活污水和医疗废水经一级强化处理+消毒处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，通过市政管网进入衡南县污水处理厂进一步处理。 |
|  | 加强项目运营期的废气污染物防治工作。合理布置污水处理站及危废暂存间；加强地下车库的通风排气；食堂油烟废气经有效处理后由专用油烟烟道经高于房顶3m排气筒达标外排。 | 项目已合理布置污水处理站及危废暂存间；加强地下车库的通风排气；食堂油烟废气经油烟净化器处理后由专用油烟烟道经30m排气筒达标外排。 |
|  | 医疗废弃物、污水处理污泥属于危险废物，医疗废弃物与消毒处理后的污水处理污泥交由衡南市危废处置中心安全处置；医疗废弃物的收集、贮存、运输、处置均应严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关要求执行；厨余垃圾交由专业回收单位回收；生活垃圾消毒后交由环卫部门及时处理。 选用低噪声设备并合理布局，采取消声、减振、隔声措施。确保厂界噪声达到功能区标准。 | 项目医疗废弃物、污水处理污泥属于危险废物，医疗废弃物与污水处理污泥交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处置；医疗废弃物的收集、贮存、运输、处置均应严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关要求执行；生活垃圾消毒后交由环卫部门及时处理。项目选用低噪声设备 并合理布局，采取消声、减振、隔声措施。确保厂界噪声达到功能区标准。厨余垃圾交由专业回收单位回收。 |
|  | 项目产污、排污节点和固体废物堆场，应按照国家《环境环保图形标志一排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌，在各气、水、声排污口（污染源）挂牌标志，做好各排污口（污染源）的环保标志明显，便于医院管理的公众监督。 | 项目产污、排污节点和固体废物堆场，已按照国家《环境环保图形标志一排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌，便于医院管理的公众监督。 |
|  | 加强项目的日常管理和安全防范。单位应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，健全环境监督员制度，落实专职环保技术人员，加强技术人员的环保培训，建立污染源监测台账制度，确保环保设施稳定正常运行和污染源的稳定达标排放，杜绝跑、冒、滴、漏现象和事故性排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施。 | 项目已建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，设置专门的环保管理机构，健全环境监督员制度，落实专职环保技术人员，加强技术人员的环保培训，建立污染源监测台账制度，确保环保设施稳定正常运行和污染源的稳定达标排放，杜绝跑、冒、滴、漏现象和事故性排放。项目暂未制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施。 |

# 5 建设项目环境影响报告书的主要结论建议及审批意见

## 5.1 项目建设项目环境影响报告书的主要结论与建议

### 5.1.1、环境影响报告书结论

本项目的建设可以满足衡南县社会医疗事业的需要，项目在建设符合国家产业政策，在落实好各项污染防治描施，解决制约因素限制，确保废水、废气污染物和噪声实现达标排放、固体废物得到善处置、环境风险得到有效防范的前提下，项目建设对环境不会产生明显影响，从环境保护的角度分析，本项目的建设可行。

### 5.1.2、 环境影响报告书建议

(1)落实报告中提出的环保施建议。加强运行期间的日常监督检查和管理保证污染处理设施正常运转，确保污染物达标排放，以减轻对环境和周围人群健康的影响。

(2)加强管理，确保污水处理设施正常运转，杜绝废水事故排放。并对污水处理站沉淀池定期清理。

(3)医院医疗废物暂时贮存设施应有严格的消毒措施。运送医疗废物应有专用通道，必须使用防漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用工具及包物并有明显标识和警告说明；应提倡加强医疗运输过程全过程的污染管理，实行全封闭运输，防止外漏。

(4)医疗废物管理必须按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生废物管理办法《危险废物污染防治技术政策》法规执行。应充分考虑医疗废物收集、运输与贮存过程中可能产生的二次污染的环节，有效防止病菌污染环境。并建立项目医疗废物转移联单制度，制定污染事故应急处理预案。

(5)医院管理部门应针对各种可能发生的风险事故，制定合理、高效的应急计划，以确保在事故发生后，能迅速应对，把事故降至最低。

(6)医院只能设一个总排水口，应对排污口规范化，在总排水口设标志牌一个设医院边界内侧。

(7)严格按照本报告提出的“以新带老”措施整改到位。

## 5.2 审批部门审批决定

项目于2016年3月委托湖南省气象局环境影响评价室编制了《衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目环境影响报告书》。2016年10月14日，衡阳市环境保护局以衡环发［2016］141号文予以批复。

# 6 验收执行标准

本项目验收的执行标准，均执行最新颁布的的环境质量标准。原则上执行环境报告书及其审批部门审批决定所规定的污染物排放标准，在环境报告书审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。本次验收的执行标准如下：

## 6.1 污染物排放标准

### 6.1.1 废气

本项目外排无组织废气执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准限值；油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。具体标准值见表6-1。

表6-1  废气排放标准

| 污染因子 | 无组织排放限值 （无量纲） | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 10 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准限值 |
| 氨 | 1.0 |  |
| 硫化氢 | 0.03 |  |
| 油烟 | 2.0 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |

### 6.1.2 废水

本项目废水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表二中预处理标准，《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准，具体标准限值详见表6-2。

表6-2废水排放标准

| 废水类别 | 污染因子 | 标准值 | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废水 | pH值 | 6~9（无量纲） | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表二中预处理标准 |
|  | 悬浮物 | 60 |  |
|  | 化学需氧量 | 250 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 100 |  |
|  | 总余氯 | 2~8 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 5000（MPN/L） |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 10 |  |
|  | 动植物油 | 20 |  |
|  | 石油类 | 20 |  |
| 石油类 | 挥发酚 | 1.0 |  |
|  | 总氰化物 | 0.5 |  |
|  | 总铬 | 1.5 |  |
|  | 六价铬 | 0.5 |  |
|  | 总汞 | 0.05 |  |
|  | 色度 | 70 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准 |
|  | 氨氮 | 45 mg/L |  |

### 6.1.3 厂界噪声

本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，具体标准值见表6-3。

表6-3  厂界环境噪声排放标准[dB(A)]

| 类别 | 时段 | 限值 | 区域 | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 昼间 | 60 | 2类 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
|  | 夜间 | 50 |  |  |

## 6.2 污染物总量控制指标

项目总量指标为化学需氧量5.49t/a；氨氮1.06t/a，全厂总量指标为7.12t/a；氨氮1.29t/a。

# 7 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

### 7.1.1 废气

#### 7.1.1.1 无组织排放

无组织废气监测内容，见表7-1。

表7-1 无组织废气监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | ○1#厂界南侧上风向 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 3次/天，连续监测2天 |
|  | ○2#厂界西侧下风向 |  |  |
|  | ○3#厂界北侧下风向 |  |  |
| 有组织废气 | 油烟排气筒出口 | 油烟 | 5次/天，连续监测2天 |

### 7.1.2 废水

废水验收监测内容见表7-2。

表7-2废水验收监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站进口、出口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总余氯、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、挥发酚、总氰化物、总铬、六价铬、总汞、色度、氨氮 | 4次/天，连续监测2天 |

### 7.1.3 厂界噪声

厂界噪声监测内容，见表7-3。

表7-3 厂界噪声监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | ▲1#厂界东侧外1m处 | 噪声Leq（A） | 昼、夜各监测1次， 连续监测2天 |
|  | ▲2#厂界南侧外1m处 |  |  |
|  | ▲3#厂界西侧外1m处 |  |  |
|  | ▲4#厂界北侧外1m处 |  |  |

# 8 质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

监测分析方法，见表8-1。

表8-1  监测分析方法

| 采样方法 |
| --- |
| 无组织废气 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ 55-2000） |
| 废水 | 《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002) |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
| 分析方法 |
| 类别 | 监测项目 | 监测方法及来源 | 检出限 |
| 废气 | 硫化氢 | 污染源废气 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）国家环境保护总局（2003年） | 0.001mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 （GB/T 14675-1993） | 10（无量纲） |
|  | 氨 | 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 （HJ 533-2009） | 0.01mg/m3 |
|  | 饮食业油烟 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法（HJ 1077-2019 ） | 0.1mg/m3 |
| 废水 | pH值 | pH值的测定 玻璃电极法 （GB 6920-1986） | / |
|  | 化学 需氧量 | 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ828-2017) | 4mg/L |
|  | 五日生化 需氧量 | 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009) | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 悬浮物的测定 重量法 （GB 11901-1989） | 4mg/L |
|  | 总余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法 （HJ586-2010） | 0.03mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 （GB 7494-1987） | 0.05mg/L |
|  | 动植物油、石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） | 0.06mg/L |
|  | 色度 | 水质 色度的测定（稀释倍数法）（GB 11903-1989） | 2倍 |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠的测定 多管发酵法（HJ347.2-2018） | 20MPN/L |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009） | 0.01mg/L |
|  | 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-巴比妥酸分光光度法）（HJ 484-2009） | 0.001mg/L |
|  | 总铬 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法（HJ 776-2015） | 0.03mg/L |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法（GB 7467-1987） | 0.004mg/L |
|  | 总汞 | 水质 砷、汞、硒、锑、铋的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） | 0.00004mg/L |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) | -- |
|  | 环境噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | -- |

## 8.2 监测仪器

监测使用仪器见表 8-2。

表8-2 监测仪器一览表

| 监测因子 | 仪器名称 | 型号 | 检定情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | UV-5100紫外可见分光光度计 | JKFX-010 | 检定期内 |
| 臭气浓度 | 3L气袋 | -- | 检定期内 |
| 氨 | UV-5100紫外可见分光光度计 | JKFX-010 | 检定期内 |
| 油烟 | MAI-50G红外测油仪 | JKFX-009 | 检定期内 |
| pH值 | pHS-3C型 pH计 | JKCY-017 | 检定期内 |
| 化学需氧量 | KHCOD消解器 | JKFX-FZ-013 | 检定期内 |
| 五日生化需氧量 | LRH-150F生化培养箱 | JKFX-023 | 检定期内 |
| 氨氮、阴离子表面活性剂、挥发酚、六价铬、总氰化物 | UV-5100紫外可见分光光度计 | JKFX-010 | 检定期内 |
| 悬浮物 | AS 220.R1电子天平 | JKFX-065 | 检定期内 |
| 动植物油 | MAI-50G红外测油仪 | JKFX-009 | 检定期内 |
| 粪大肠菌群 | DH124D精密培养箱J | KFX-70 | 检定期内 |
| 色度 | 50mL比色管 | -- | 检定期内 |
| 余氯 | UV-5100紫外可见分光光度计 | JKFX-010 | 检定期内 |
| 总汞 | PF6-M1非色散原子荧光光度计 | JKFX-005 | 检定期内 |
| 总铬 | ICAP 7000电感耦合等离子体发射光谱仪 | JKFX-068 | 检定期内 |
| 厂界环境噪声 | AWA5688型多功能声级计 | JKCY-019 | 检定期内 |

## 8.3 人员能力

参加本次验收监测的人员，均经培训，持有合格上岗证，具备环境监测工作的能力。

## 8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

仪器与设备依法送检，在检定合格有效期内；仪器测量前后用标准气体进行了检定，气体监测分析过程的质量保证和质量控制严格按照《固定污染源监测 质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）进行。

表8-3 大气采样器校准记录

| 仪器设备名称 | 校准 项目 | 校准设备 名称 | 流量示值L/min | 标准值 L/min | 相对 误差% | 允许误差范围 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MH1200型全自动大气/颗粒物采样器 | 流量 | BL-102B电子皂膜流量计 | 0.49 | 0.5 | -2.0 | ±5.0% | 合格 |
|  |  |  | 0.51 | 0.5 | 2.0 |  | 合格 |
| MH1200型全自动大气/颗粒物采样器 | 流量 | BL-102B电子皂膜流量计 | 0.5 | 0.5 | 0% | ±5.0% | 合格 |
|  |  |  | 0.51 | 0.5 | 2% |  | 合格 |
| MH1200型全自动大气/颗粒物采样器 | 流量 | BL-102B电子皂膜流量计 | 0.48 | 0.5 | -4% | ±5.0% | 合格 |
|  |  |  | 0.52 | 0.5 | 4% |  | 合格 |

## 8.5水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。对废水样品，采集部分现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施。

表8-4  废水监测质量控制一览表

| 项目 | 分析日期 | 样品编号 | 测定结果（mg/L） | 相对偏差（%） | 允许相对偏差（%） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 需氧量 | 2021.3.29 | HH210329W20401 | 71 | 2.2 | ≤15 | 合格 |
|  |  | HH210329W20402 | 68 |  |  |  |
|  | 2021.3.30 | HH210330W20401 | 88 | 2.3 | ≤15 | 合格 |
|  |  | HH210330W20402 | 84 |  |  |  |
| 氨氮 | 2021.3.30 | HH210330W20401 | 5.36 | 3.1 | ≤15 | 合格 |
|  |  | HH210330W20402 | 5.68 |  |  |  |
| 总氰化物 | 2021.3.29 | HH210329W20401 | 0.001L | 0 | ≤15 | 合格 |
|  |  | HH210329W20404 | 0.001L |  |  |  |

表8-5 质控样分析结果统计表

| 项目 | 分析日期 | 批号 | 标准值及不确定度 | 分析结果 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 需氧量 | 2021.3.29 | 2001110 | 72.8mg/L±4.9 | 70.5mg/L | 合格 |
| 氨氮 |  | 2005109 | 14.9mg/L±1.0 | 14.2mg/L | 合格 |

## 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行了校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB，测试数据无效。附噪声仪器校验表。

表8-6  噪声监测质量控制一览表

| 校准日期 | 声级计校准型号 | 声级计仪器 编号 | 检测前校准值dB(A) | 检测后校准值dB(A) | 前后差值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.3.29 | SC-05 | JKCY-105 | 93.8 | 93.8 | 0 |
| 2021.3.30 | SC-05 | JKCY-105 | 93.8 | 93.8 | 0 |

# 9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

湖南精科检测有限公司于2021年3月29日~30日、2021年6月11日~12日对衡南县人民医院进行了竣工环境保护验收监测。验收监测期间生产负荷，见表9-1。

表9-1  验收监测期间生产负荷记录

| 监测日期 | 生产产品 | 设计生产能力 | 实际生产能力 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.3.29 | 住院床位数 | 300张 | 243张 | 81 |
| 2021.3.30 |  | 300张 | 258张 | 86 |
| 2021.3.29 | 就诊人数 | 500人 | 380 | 76 |
| 2021.3.30 |  | 500人 | 420 | 84 |
| 2021.6.11 | 住院床位数 | 300张 | 265 | 88 |
| 2021.6.12 |  | 300张 | 272 | 91 |
| 2021.6.11 | 就诊人数 | 500人 | 395 | 79 |
| 2021.6.12 |  | 500人 | 432 | 86 |

## 9.2 环境保护设施调试效果

### 9.2.1 污染物排放监测结果

#### 9.2.1.1 废气

(1)无组织排放

监测期间的气象参数，见表9-2，无组织废气监测结果，见表9-3，油烟废气监测结果，见表9-4。

表9-2 监测期间的气象参数

| 采样点位 | 采样日期 | 温度（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1#厂界上风向 | 2021.3.29 | 24.3 | 101.4 | 南 | 1.9 |
|  | 2021.3.30 | 22.3 | 101.5 | 南 | 2.3 |
| ○2#厂界下风向 | 2021.3.29 | 24.3 | 101.4 | 南 | 1.9 |
|  | 2021.3.30 | 22.3 | 101.5 | 南 | 2.3 |
| ○3#厂界下风向 | 2021.3.29 | 24.3 | 101.4 | 南 | 1.9 |
|  | 2021.3.30 | 22.3 | 101.5 | 南 | 2.3 |

表9-3 无组织废气监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 监测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | 硫化氢 | 氨气 |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| ○1#厂界上风向 | 2020.7.21 | 10L | 10L | 10L | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
|  | 2020.7.22 | 10L | 10L | 10L | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| ○2#厂界下风向 | 2020.7.21 | 10L | 10L | 10L | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
|  | 2020.7.22 | 10L | 10L | 10L | 0.009 | 0.013 | 0.014 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| ○3#厂界下风向 | 2020.7.21 | 10L | 10L | 10L | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
|  | 2020.7.22 | 10L | 10L | 10L | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| 标准限值 | 10 | 0.03 | 1.0 |
| 是否达标 | 是 | 是 | 是 |
| 注：标准执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准限值。 |

由表9-3可知，验收监测期间，项目排放无组织废气中臭气浓度、氨、硫化氢的监测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准限值。

表9-4 油烟废气监测结果

| 采样点位 | 折算工作灶头个数（个） | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 平均值 | 参考标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |  | （mg/m3） |
| 油烟排气筒出口 | 8.5 | 2021.6.11 | 废气量（m3/h） | 10330 | 10535 | 10114 | 9883 | 10101 | / | / |
|  |  |  | 实测浓度（mg/m3） | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 2.0 |
|  |  |  | 数据效验 | 有效 | 最大值 | 有效 | 有效 | 无效 |  |  |
|  |  | 2021.6.12 | 废气量（m3/h） | 10437 | 10187 | 9974 | 10649 | 9749 | / | / |
|  |  |  | 实测浓度（mg/m3） | 0.6 | 1.4 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 2.0 |
|  |  |  | 数据效验 | 无效 | 有效 | 最大值 | 有效 | 有效 |  |  |
| 注：1.废气排气筒高度为30m；处理措施：油烟净化器 |
| 2.排气罩总投影面积为9.38m2，折算工作灶头个数依据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中4.1要求计算。 |
| 3.标准参考《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的标准限值。 |

由表9-4可知，验收监测期间，项目排放有组织废气中油烟的监测结果符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的标准限值。

#### 9.2.1.2 废水

废水监测结果，见表9-5。

表9-5 废水监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 动植物油 | 氨氮 | 石油类 | 总余氯 | 粪大肠菌群 | 阴离子表面活性剂 | 总氰化物 | 总铬 | 六价铬 | 总汞 | 色度 | 挥发酚 |
| 污水处理站进口 | 2021.3.29 | 较黄较臭较浊 | 7.06 | 211 | 70.3 | 42 | 3.44 | 14.2 | 0.65 | 0.03L | ≥2.4x104 | 4.25 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00145 | 64 | 0.11 |
|  |  | 较黄较臭较浊 | 7.29 | 262 | 87.3 | 51 | 3.22 | 19.6 | 0.72 | 0.03L | ≥2.4x104 | 4.62 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00167 | 64 | 0.14 |
|  |  | 较黄较臭较浊 | 7.13 | 231 | 77.0 | 46 | 4.22 | 17.2 | 0.61 | 0.03L | ≥2.4x104 | 3.89 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00083 | 128 | 0.12 |
|  |  | 较黄较臭较浊 | 7.22 | 278 | 92.7 | 58 | 3.89 | 13.7 | 0.84 | 0.03L | ≥2.4x104 | 4.76 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00120 | 64 | 0.16 |
|  | 平均值 | / | 246 | 81.8 | 49 | 3.69 | 16.2 | 0.705 | 0.03L | ≥2.4x104 | 4.38 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00129 | 80 | 0.13 |
|  | 2021.3.30 | 较黄较臭较浊 | 7.16 | 224 | 74.7 | 49 | 3.52 | 15.8 | 0.76 | 0.03L | ≥2.4x104 | 3.62 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00098 | 64 | 0.09 |
|  |  | 较黄较臭较浊 | 7.32 | 206 | 68.7 | 52 | 4.06 | 18.6 | 0.63 | 0.03L | ≥2.4x104 | 4.20 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00084 | 128 | 0.15 |
|  |  | 较黄较臭较浊 | 7.19 | 241 | 80.3 | 55 | 3.77 | 16.2 | 0.77 | 0.03L | ≥2.4x104 | 3.54 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00127 | 64 | 0.14 |
|  |  | 较黄较臭较浊 | 7.24 | 211 | 70.3 | 41 | 3.12 | 14.3 | 0.69 | 0.03L | ≥2.4x104 | 4.42 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00107 | 64 | 0.17 |
|  | 平均值 | / | 220 | 73.5 | 49 | 3.62 | 16.2 | 0.71 | 0.03L | ≥2.4x104 | 3.945 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00104 | 80 | 0.14 |
| 污水处理站出口 | 2021.3.29 | 微黄微臭微浊 | 7.96 | 62 | 13.6 | 13 | 1.75 | 4.62 | 0.22 | 2.86 | 1.3×10³ | 1.57 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00029 | 32 | 0.01L |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 8.36 | 85 | 15.8 | 15 | 1.22 | 5.27 | 0.19 | 2.23 | 1.4×10³ | 1.06 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00031 | 16 | 0.01L |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 7.71 | 76 | 14.6 | 11 | 1.47 | 4.24 | 0.20 | 3.42 | 1.7×10³ | 1.37 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00030 | 16 | 0.01L |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 7.64 | 70 | 14.2 | 17 | 1.77 | 5.82 | 0.24 | 2.71 | 1.8×10³ | 1.22 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00030 | 16 | 0.01L |
|  | 平均值 | / | 73 | 14.6 | 14 | 1.55 | 4.99 | 0.21 | 2.80 | 1.6×10³ | 1.30 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00030 | 20 | 0.01L |
|  | 2021.3.30 | 微黄微臭微浊 | 7.56 | 82 | 16.1 | 14 | 1.14 | 4.79 | 0.18 | 2.52 | 1.5×10³ | 1.58 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00025 | 32 | 0.01L |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 7.89 | 74 | 14.9 | 12 | 1.52 | 5.06 | 0.21 | 3.14 | 2.1×10³ | 1.76 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00027 | 32 | 0.01L |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 8.02 | 69 | 13.8 | 15 | 1.36 | 6.17 | 0.23 | 2.19 | 2.2×10³ | 1.21 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00029 | 8 | 0.01L |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 7.65 | 86 | 16.6 | 13 | 1.72 | 5.52 | 0.24 | 3.65 | 1.4×10³ | 1.44 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00032 | 16 | 0.01L |
|  | 平均值 | / | 78 | 15.4 | 14 | 1.44 | 5.38 | 0.22 | 2.88 | 1.8×10³ | 1.50 | 0.001L | 0.03L | 0.004L | 0.00028 | 22 | 0.01L |
| 标准限值 | 6-9 | 250 | 100 | 60 | 20 | 45 | 20 | 2-8 | 5000 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.05 | 70 | 1.0 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表9-5可知，验收监测期间，项目污水处理站出口监测因子pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总余氯、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、挥发酚、总氰化物、总铬、六价铬、总汞监测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表二中预处理标准，氨氮、色度监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准。

#### 9.2.1.3 噪声

厂界环境噪声监测结果，见表9-6。

表9-6 厂界环境噪声监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] | 标准限值Leq[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东 | 2021.3.29 | 55.5 | 46.7 | 60 | 50 |
|  | 2021.3.30 | 56.6 | 45.5 | 60 | 50 |
| 厂界南 | 2021.3.29 | 54.5 | 46.1 | 60 | 50 |
|  | 2021.3.30 | 55.1 | 46.7 | 60 | 50 |
| 厂界西 | 2021.3.29 | 54.0 | 47.5 | 60 | 50 |
|  | 2021.3.30 | 55.5 | 47.0 | 60 | 50 |
| 厂界北 | 2021.3.29 | 56.0 | 45.6 | 60 | 50 |
|  | 2021.3.30 | 55.8 | 46.1 | 60 | 50 |
| 注：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 |

由表9-6可知，验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧昼间、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求。

#### 9.2.1.4 污染物总量核算

污染物排放总量核算，见表9-7。

表9-7 污染物排放总量控制核算（单位：t/a）

| 类别 | 项目 | 本项目实际排放量 | 环评总量控制指标（本项目） | 全厂实际排放量 | 环评总量控制指标（全厂） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化学需氧量 | 2.85 | 5.49 | 6.08 | 7.12 |
|  | 氨氮 | 0.21 | 1.06 | 0.45 | 1.29 |
| 备注：1.本项目废水量为36536.5m3/a，全厂排放废水量为78004m3/a；验收监测期间化学需氧量均值为78mg/L、氨氮均值为5.82mg/L。 2.污染物排放总量计算方法如下：废水：排放浓度×废水排放量×10-6。 |

由表9-7可知，根据验收监测期间的数据计算，COD的排放量为 6.08t/a，NH3-N的排放量为0.45t/a，满足环评中COD的排放量7.12t/a，NH3-N的排放量1.29t/a要求。

#### 9.2.1.5 处理效率

本项目运营期产生的环境影响主要来自废水，因此本次验收对项目废水治理措施进出口污染物浓度进行了监测，并根据监测结果进行主要污染物的去除率计算，其具体数据情况如下：

表9-8  项目废水治理设施去除效率计算内容一览表

| 监测项目 | 2021.3.29 | 2021.3.30 |
| --- | --- | --- |
|  | 进口浓度（mg/L） | 出口浓度（mg/L） | 去除效率（%） | 进口浓度（mg/L） | 出口浓度（mg/L） | 去除效率（%） |
| 化学需氧量 | 246 | 70 | 71.5% | 220 | 78 | 64.5% |
| 五日生化需氧量 | 81.8 | 14.2 | 82.6% | 73.5 | 15.4 | 79.0% |
| 悬浮物 | 49 | 17 | 65.3% | 49 | 14 | 71.4% |
| 动植物油 | 3.69 | 1.77 | 52.0% | 3.62 | 1.44 | 60.2% |
| 氨氮 | 16.2 | 5.82 | 64.1% | 16.2 | 5.38 | 66.8% |
| 石油类 | 0.705 | 0.24 | 66.0% | 0.71 | 0.22 | 69.0% |
| 总余氯 | 0.03L | 2.71 | / | 0.03L | 2.88 | / |
| 粪大肠菌群 | ≥2.4x104 | 1.8×10³ | / | ≥2.4x104 | 1.8×10³ | / |
| 阴离子表面活性剂 | 4.38 | 1.22 | 72.1% | 3.945 | 1.5 | 62.0% |
| 总氰化物 | 0.001L | 0.001L | / | 0.001L | 0.001L | / |
| 总铬 | 0.03L | 0.03L | / | 0.03L | 0.03L | / |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | / | 0.004L | 0.004L | / |
| 总汞 | 0.00129 | 0.0003 | 76.7% | 0.00104 | 0.00028 | 73.1% |
| 色度 | 80 | 16 | 80.0% | 80 | 22 | 72.5% |
| 挥发酚 | 0.13 | 0.01L | / | 0.14 | 0.01L | / |

由上表内容可知，本项目的悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总余氯、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、挥发酚、总氰化物、总铬、六价铬、总汞、氨氮、色度去除效率为52.0%~82.6%

## 9.3工程建设对环境的影响

衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目各项环保设施已按照环评报告表及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，验收监测结果表明项目建设对区域水环境、大气环境、声环境影响小。

# 10 验收监测结论

2021年3月29日～3月30日、2021年6月11日～6月12日，湖南精科检测有限公司对衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目开展了验收监测。监测期间，项目运行正常，满足竣工环保验收监测规范要求。

## 10.1 环保设施调试运行效果

### 10.1.1 污染物达标排放监测结论

#### 10.1.1.1 废水

验收监测期间，项目污水处理站出口监测因子pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总余氯、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、挥发酚、总氰化物、总铬、六价铬、总汞监测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表二中预处理标准，氨氮、色度监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准。

#### 10.1.1.2 废气

项目排放无组织废气中臭气浓度、氨、硫化氢的监测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准限值。

验收监测期间，项目排放有组织废气中油烟的监测结果符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的标准限值。

#### 10.1.1.3 厂界噪声

验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧昼间、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求。

#### 10.1.1.4 固（液）体废物

本项目医院的固体废物主要包括生活垃圾、医疗废物、医疗污水处理站污泥、医用玻璃（一次性塑料）和输液瓶（袋）、检验废液。不同的医疗废物采用不同颜色的包装袋收集，按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物暂存于危废暂存间，最长暂存时间为两天，定期交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处置；化粪池和污水处理站污泥经吸粪车收集，采用石灰消毒后委托湖南衡兴环保科技开发有限公司处置；生活垃圾经石灰消毒后交由环卫部门收集处理；检验废液以容器收集暂存于医疗废物暂存间，定期交湖南衡兴环保科技开发有限公司进行处置；输液瓶（袋）、玻璃瓶暂存于未被污染的输液瓶（袋）、玻璃瓶暂存点（50m3），定期交由衡阳置道塑业有限公司处置。。

#### 10.1.1.5 污染物控制总量核算

根据验收监测期间的数据计算，COD的排放量为 6.08t/a，NH3-N的排放量为0.45t/a，满足环评中COD的排放量7.12t/a，NH3-N的排放量1.29t/a要求。

## 10.1.1.6 程建设对环境的影响

衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目各项环保设施已按照环评报告表及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，验收监测结果表明项目建设对区域水环境、大气环境、声环境影响小。

## 10.2结论和建议

## 10.2.1总体结论

衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目的废气、废水、厂界环境噪声均达标排放，固体废弃物得到妥善处置，项目运营未改变周边环境功能区划，项目污染物排放总量满足审批文件要求。因此，本项目已具备竣工环境保护验收条件，满足竣工环境保护验收要求。

## 10.2.2建议

（1）加强医疗废物的暂存与管理，登记完整转移联单；

（2）应定期检查、维修污水处理站处理设施，防止污染物处理系统故障；

（3）加强废水处理站运营管理，完善运营日志。

# 11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 衡南县云集镇正德路213号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | Q831医院 | 建设性质 | □新建(改扩建□技改 | 厂区中心经度/纬度 | E112°40′15.71″，N26°43′55.40″ |
|  | 设计生产能力 | 300张床位 | 实际生产能力 | 300张床位 | 环评单位 | 湖南省气象局环境影响评价室 |
|  | 环评文件审批机关 | 衡阳市环境保护局 | 审批文号 | 衡环发［2016］141号 | 环评文件类型 | 报告书 |
|  | 开工日期 | 2016年3月 | 竣工日期 | 2019年12月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 衡南县人民医院 | 环保设施监测单位 | 湖南精科检测有限公司 | 验收监测时工况 | 76~91% |
|  | 投资总概算（万元） | 5900 | 环保投资概算（万元） | 203 | 所占比例（%） | 3.44 |
|  | 实际总投资（万元） | 5900 | 实际环保投资（万元） | 183 | 所占比例（%） | 3.1 |
|  | 废水治理（万元） | 160 | 废气治理（万元） | 2 | 噪声治理（万元） | 5 | 固体废物治理（万元） | 16 | 绿化及生态（万元） |  | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 | 300t/d | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 8760h |
| 运营单位 | 衡南县人民医院 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 12430422445530303K | 验收时间 | 2021年3月、6月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 41468 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | 1.63 | 78 | 250 | / | / | 2.85 | 5.49 | 0 | 6.08 | 7.12 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.23 | 5.82 | 45 | / | / | 0.21 | 1.06 | 0 | 0.45 | 1.29 | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 固体废物 | 265.7 | / | / | 167.5 | 167.5 | 0 | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；

# 附件

## 附件1 环评批复

## 附件2 医疗废物委托处置合同

·

## 附件3 危废转移联单

## 附件4 一次性输液瓶（袋）回收处置协议

## 附件5 管理制度

## 附件6 排污许可证

## 附件7 验收意见及签到表

衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目

竣工环境保护验收意见

2021年7月11日，衡南县人民医院主持召开了《衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目》竣工环境保护验收会，参加会议的有竣工验收报告编制单位湖南精科检测有限公司等单位，会议另邀请了3位专家共同组成竣工验收组（名单附后）。会前，验收组现场察看了各环保设施运行情况；会上，建设单位介绍了项目建设情况和污染防治措施落实情况以及环境管理情况；竣工验收单位介绍了竣工验收报告的主要内容。根据建设项目环保竣工验收办法及项目环评报告批复意见，经讨论，验收意见如下：

一、项目基本情况

本项目位于衡南县云集镇正德路213号（E112°40′15.71″，N26°43′55.40″），总投资5900万元（其中：环保投资183万元），总占地面积2067m2，建筑面积19800m2，设床位300个。项目拆除位于衡南县云集镇正德路213号东院内原有建筑面积约450平方米的附属楼、篮球场和污水处理站，在原址上新建了一栋12层框架结构的住院大楼，调整布局重建一座污水处理站处理全院医疗废水和生活废水，并将食堂布置于住院楼一楼。本次验收范围为新建住院大楼、食堂及其配套环保设施，不包括辐射验收。工程具体建设内容详见竣工验收报告的表3-3。

二、工程变动情况

本项目无变动情况。

三、污染防治措施落实情况

1、废水

本项目产生的废水为医疗废水和生活废水。项目不设传染科，生活污水经化粪池处理与医疗废水一起经地埋式污水处理系统处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，经市政污水管网进衡南县污水处理厂处理，污水处理规模为300m3/d，采取“一级强化处理+活性氧消毒粉消毒”处理工艺；

2、废气

本项目产生的废气主要有备用柴油发电机燃烧废气及污水处理站恶臭。污水处理站为地埋式，恶臭污染物排放量较少，项目所在地地势开阔，污染物经自然稀释后排放；备用柴油发电机组仅在市政电网停电时使用，污染物排放量少，发电机废气经自带消烟除尘装置处理后通过专用管道引至室外排放；

3、噪声

本项目主要噪声源有污水处理设施水泵、风机、柴油发电机组等设备噪声，污水处理系统运行设备位于密闭房间，对高噪声设备采取选用低噪声设备、减振、建筑隔声、距离衰减等降噪措施；

4、固废

医院的固体废物主要包括生活垃圾、医疗废物、医疗污水处理站污泥、医用玻璃（一次性塑料）和输液瓶（袋）、检验废液。不同的医疗废物采用不同颜色的包装袋收集，按照类别分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物暂存于危废暂存间，最长暂存时间为两天，定期交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处置；化粪池和污水处理站污泥经吸粪车收集，采用石灰消毒后委托湖南衡兴环保科技开发有限公司处置；生活垃圾经石灰消毒后交由环卫部门收集处理；检验废液以容器收集暂存于医疗废物暂存间，定期交湖南衡兴环保科技开发有限公司进行处置；医用玻璃（一次性塑料）和输液瓶（袋）暂存于一般工业固废暂存间后交由相关公司回收综合利用。

四、验收监测结果

1、废水

验收监测期间，废水总排放口各污染因子监测浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准；

2、废气

验收监测结果表明：厂界无组织废气硫化氢、氨、臭气浓度（无量纲）均低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中无组织排放标准；食堂油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的标准限值；

3、噪声

验收监测期间，厂界东、南、西、北侧昼间、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求。

五、验收结论

验收专家组通过审阅验收监测报告，查看“衡南县人民医院（东院）住院大楼建设项目”现场环保措施落实情况，并经过充分讨论，一致认为项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，污染防治设施基本按环评批复要求落实到位，具备环保设施竣工验收条件和要求，建议项目通过竣工环保验收。

六、对建设方环境保护工作的要求与建议

1、对医疗固废暂存间实行“双锁双控”专人管理；

2、加强污水处理站的管理与维护，保证设施正常运行，确定废水持续稳定达标排放。

七、对验收报告的修改建议

1、根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范  医疗机构》（HJ794-2016）要求，进一步完善编制竣工验收报告；

2、补充说明验收监测期间医院住院床位数、就诊人数工况；补充地埋式污水处理站各构筑物尺寸、水力停留时间等参数；明确医院是否设置传染科，核实医院是否产生特殊检验废水；

3、核实食堂油烟监测结果；

4、补充说明废水处理污泥、生活垃圾消毒方式；调查医疗固废收集、转移台账记录是否规范，说明医疗固废转移量、转移频次，完善医疗固废处置协议；补充调查医用玻璃（一次性塑料）和输液瓶（袋）暂存方式、位置及面积大小。

验收专家组成员：陈胜兵（组长）、刘文威、胡小平（执笔）

2021年7月11日

## 附图1 项目地理位置图

## 附图2 监测布点图

## 附图3 部分现场采样照片

| 无组织废气 | 无组织废气 |
| --- | --- |
| 噪声东噪声监测 | 噪声南噪声监测 |
| 噪声西噪声监测 | 噪声北噪声监测 |
| 废水出口 | 废水进口 |

# Text boxes

项目所在地

图例

医院

本项目范围

污水处理站

医疗废物暂存间

无组织废气

废水监测点

噪声监测点