永顺县城镇管道燃气工程建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告

精检竣监【2021】062号

建设单位：永顺县高远天然气有限公司

编制单位：湖南精科检测有限公司

二〇二一年九月

建设单位法人代表：杨波（签字）

编制单位法人代表：昌小兵（签字）

项目负责人：杨宇波

编 写 人：何佩佩

| 建设单位： | 永顺县高远天然气有限公司 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | / | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 416799 | 邮编： | 410007 |
| 地址： | 永顺县灵溪镇南山社区向家寨神莫湾 | 地址： | 湖南省长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605号 |

目  录

1 项目概况	1

2 验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3 建设项目环境影响报告表（书）及审批部门审批决定	3

2.4 其他相关文件	3

3 项目建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	4

3.3 主要能源消耗材料及燃料	7

3.4 水源及水平衡	7

3.5 生产工艺	8

3.6 项目变动情况	9

4 环境保护设施	1

4.1 污染物治理/处置设施	1

4.1.1 废水	1

4.1.2 废气	1

4.1.3 噪声	2

4.1.4 固（液）体废物	2

4.2 其他环境保护设施	2

4.2.1 环境风险防范设施	2

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置	3

4.2.3其他设施	3

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	4

5 建设项目环评报告表的主要结论建议及审批意见	6

5.1 项目建设项目环评报告表的主要结论与建议	6

5.1.1 环评报告表结论	6

5.1.2 环评报告表建议	6

5.2 审批部门审批决定	7

6 验收执行标准	8

6.1 污染物排放标准	8

6.1.1 废气	8

6.1.2 厂界噪声	8

6.1.3废水	9

6.2环境质量	9

6.3污染物总量控制指标	9

7 验收监测内容	10

7.1 环境保护设施调试运行效果	10

7.1.1污染物监测	10

7.1.1.1 废气	10

7.1.1.2 厂界噪声	10

7.1.1.3 废水	10

7.1.2环境质量监测	11

7.1.2.1 环境空气	11

7.1.2.2 环境噪声	11

8 质量保证及质量控制	12

8.1废气监测方法及仪器	12

8.2噪声监测方法及仪器	12

8.3废水监测方法及仪器	12

8.4质量保证	13

9 验收监测结果	14

9.1 生产工况	14

9.2 环境保护设施调试效果	14

9.2.1 污染物达标排放监测结果	14

9.2.1.1 废气监测结果	14

9.2.1.2厂界环境噪声监测结果	15

9.2.1.3废水监测结果	15

9.3 环境质量	16

10 环境管理检查结果	17

10.1 环保审批手续履行情况	17

10.2 环保档案资料管理情况	17

10.3 环保管理机构及环保管理制度建立情况	17

10.4 环保设施建设、管理及运行情况	18

10.5 排污口规范化情况检查	18

10.6 施工期及试运行期扰民事件调查	18

10.7 防护距离内居民搬迁落实情况	18

11 验收监测结论	18

11.1 环保设施调试运行效果	18

11.1.1 污染物达标排放监测结论	18

11.1.1.1 废水	18

10.1.1.2 废气	18

11.1.1.3 厂界噪声	19

11.1.1.4 固（液）体废物	19

11.2工程建设对环境的影响	19

11.3环境管理、环保审批、验收手续执行情况检查	19

11.4结论和建议	20

11.4.1总体结论	20

11.4.2建议	20

12 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	20

附件1 建设项目环境影响评价——环评批复	22

附件2 营业执照	25

附件3 验收监测报告	26

附件4验收意见及专家签到表	34

附件5 网上公示相关资料	42

附图1 项目地理位置图	43

附图2 平面布局图	44

附图3 监测布点图	45

附图4 部分现场采样照片	46

# 1 项目概况

永顺县高远天然气有限公司投资7000万在永顺县灵溪镇新建城镇管道燃气工程，项目占地面积11932.12平方米，绿化面积2410平方米，主体工程建设内容包括综合场站和输送管道建设。综合场站位于灵溪镇南山社区向家寨神莫湾，建设内容包括LNG气化站（设计规模为0.8×104m3/d，LNG储存规模60m3）、LNG加气站（设计规模为1×104m3/d）、L-CNG加气站（设计规模为1×104m3/d）、CNG常规加气站（设计规模为1.5×104m3/d）、门站（设计规模为10×104m3/d）各一座，近期建设LNG气化站、LNG加气站、L-CNG加气站，远期建设门站和常规加气站，县城区铺设中压管道60.51km（近期26.08km，远期34.43km）；本次主要建设LNG气化站（设计规模为0.8×104m3/d，LNG储存规模60m3）、门站（设计规模为10×104m3/d）各一座及其已建设配套的管道23.8km，以及项目配套的辅助工程、公用工程、环保工程等。

建设单位于2017年1月委托北京华清佰利环保工程有限公司编制完成了《永顺县城镇管道燃气工程建设项目环境报告表》，2017年4月5日，永顺县环境保护局以永环复[2017]3号对该项目予以审批。

本次验收范围：由于本次验收范围为阶段性验收，主要包括LNG气化站（设计规模为0.8×104m3/d，LNG储存规模60m3）、门站（设计规模为10×104m3/d）各一座及其已建设配套的管道23.8km，以及项目配套的辅助工程、公用工程、环保工程等。不在本次验收范围内包括LNG加气站（设计规模为1×104m3/d）、L-CNG加气站（设计规模为1×104m3/d）、CNG常规加气站（设计规模为1.5×104m3/d）以及暂未建成36.71km的管网。

项目生产设施及配套的环保设施建设完毕并运行稳定，初步具备了项目竣工环境保护验收的基础条件，因此永顺县高远天然气有限公司委托我公司对永顺县城镇管道燃气工程建设项目进行验收。根据国务院第682 号令〈国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定〉及国环规环评［2017］4号文件<关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告>及相关法律法规的规定，我公司对该项目进行竣工环境保护验收工作。2021年6月9日，组织了技术人员对该项目废水、废气、噪声、固废等环保处理设施与措施进行了现场勘察，调研了相关的技术资料，编制了验收监测方案。2021年6月16日~6月17日、2021年8月11日~8月12日，我公司技术人员对该项目环境保护设施的建设、运行和管理情况进行了现场检查及核实，并对项目污染物排放的影响实施了现场监测，并参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）附录，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）全国人大常委会《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月；

（2）中华人民共和国主席令第七十号《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日修订，2018年12月29日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（6）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施；

（7）中国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017年11月20日。

（8）湖南省环境保护厅湘环发［2004]42 号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月；

（9）中国环境监测总站验字[2005]188 号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号），2018年5月15日。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（书）及审批部门审批决定

（1）《永顺县城镇管道燃气工程建设项目环境报告表》，深圳市环新环保技术有限公司， 2017年8月；

（2）关于《永顺县城镇管道燃气工程建设项目环境报告表》的审批意见，，永顺县环境保护局，永环复[2017]3号，2017年4月5日；

## 2.4 其他相关文件

（1）建设单位提供的其它技术资料、证明文件等。

# 3 项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

本项目位于永顺县灵溪镇南山社区向家寨神莫湾（厂区中心地理坐标为东经109°50´56.69"，北纬28°58´4.11"）

本项目用地地块为不规则形状，主要包括储罐区、充装区、辅助用房、消防设施、办公预留用地及回车场。厂区西北侧设置一个交通出入口，办公预留用地位于站区西南侧；站区中央北侧为辅助用房，南侧为消防水池等消防设施，中央为回车场；站区东側为储罐区和充装区，四周设环形消防通道。生产与办公分区明确，且有回车场隔开，站区内部满足《城镇燃气设计规范》，有效减轻内部风险。生产区集中分布在站区东侧，远离厂界西侧居民区，且之间有山体等建构筑物阻隔，布局符合环保要求。项目地理位置见附图1。周边主要环境保护目标见表3-1。

表3-1  主要环境保护目标一览表

| 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 环境要素 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 永顺县中心敬老院 | 西北 | 70 | 大气 | GB3095-2012中二级标准 |
| 曾家湾居民 | 西北 | 540 |  |  |
| 向家寨居民 | 北 | 200 |  |  |
| 胡家湾居民 | 北 | 420 |  |  |
| 永顺县中心敬老院 | 西北 | 70 | 声环境 | GB3096-2008中2类标准 |
| 猛洞河永顺县污水处理厂上游500米至下游牯牛岩河段 | 西 | 300 | 水环境 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |

## 3.2 建设内容

项目基本情况见表3-2。

表3-2 建设项目基本情况一览表

| 项目名称 | 永顺县城镇管道燃气工程建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 永顺县高远天然气有限公司 |
| 建设地点 | 永顺县灵溪镇南山社区向家寨神莫湾 |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别及代码 | 燃气生活和供应业D4500 |
| 法人代表 | 杨波 |
| 统一社会信用代码 | 9143127MA4L2XC94K |
| 产品及规模 | LNG气化站（设计规模为0.8×104m3/d，LNG储存规模60m3）、门站（设计规模为10×104m3/d） |
| 占地面积 | 9269m2 | 建筑面积 | 558m2 |
| 开工建设日期 | 2019年10月 | 试运行日期 | 2020年8月 |
| 环评文件编制单位及编制日期 | 北京清佰利环保工程有限公司、2017年1月 |
| 环评文件审批部门、日期及文号 | 永顺县环境保护局，2017年4月5日，永环复[2017]3号 |
| 投资总概算 | 9355.22万元 | 环保投资概算 | 91万元 | 比例 | 0.97% |
| 实际总投资 | 7000万元 | 实际环保投资 | 86万元 | 比例 | 1.23% |
| 劳动定员及工作制度 | 项目劳动定员为25人，年工作天数为365天， 每天生产一班，采取8小时工作制。 |

项目主要建设内容见表3-3。

表3-3 项目主要建设内容一览表

| 工程分类 | 项目名称 | 环评建设内容及规模 | 实际建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 综合场站 | 4477.16立方米，建、构筑物主要有综合楼、站房、消防泵房、LNG防护堤、LNG气化站、门站工艺装置、材料库、加气机罩棚、压缩机罩棚等 | 本次为阶段性验收，只包括已建成的LNG气化站、门站工艺装置 |
|  | 输送管道 | 中压管长度：近期26.08km，远期34.43km；调压设施：近期45台，远期150台 | 本次为阶段性验收，只包括已建成的管道23.8km |
| 公用工程 | 消防水池、地泵、箱变 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 门卫、放散口 | 与环评一致 |
| 配套工程 | 供电、通讯、消防系统等 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 绿化 | 绿化面积2410m2 | 与环评一致 |
|  | 废水工程 | 污水处理设施：化粪池 | 与环评一致 |
|  | 废气工程 | 硬化空地及道路 | 与环评一致 |
|  | 噪声工程 | 隔声、减震等基础措施 | 与环评一致 |
|  | 固废工程 | 设置垃圾临时收集桶 | 与环评一致 |

项目主要生产设备变化情况见表3-4。

表3-4 项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 规格/型号 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LNG气化站 |
| 1 | LNG储罐 | 个 | 60m3（全容积），设计压力为1.44/-0.1MPa（内筒/外筒） | 1 | 1 |
| 2 | 卸车增压器 | 台 | Q=300m3/h | 1 | 1 |
| 3 | 储罐增压器 | 台 | Q=300m3/h | 1 | 1 |
| 4 | EAG加热器 | 台 | Q=200m3/h | 1 | 1 |
| 5 | 空温式气化器 | 台 | Q=3000m3/h | 2 | 2 |
| 6 | 电热水浴式加热器 | 台 | Q=1200m3/h | 1 | 1 |
| 7 | BDG加热器 | 台 | Q=200m3/h | 1 | 1 |
| 8 | BDG浴式加热器 | 台 | Q=200m3/h | 1 | 1 |
| 9 | 调压计量加臭撬 | 台 | Q=1400m3/h | 1 | 1 |
| 10 | 仪表风系统 | 套 | / | 1 | 1 |
| LNG/L-CNG加气站设备 |
| 1 | LNG低温储罐 | 台 | V=60m3 | 1 | 暂未建成，不在本次验收范围 |
| 2 | LNG潜液泵撬 | 台 | 流量0-340L/min | 1 |  |
| （1） | 潜液泵池 | 3m3 | 全容积0.08 | 1 |  |
| （2） | 潜液泵 | 台 | 杨程200 | 1 |  |
| （3） | 储罐增压器 | 台 | Q=300m3/h（标） | 1 |  |
| （4） | EAG加热器 | 台 | Q=200m3/h（标） | 1 |  |
| 3 | LNG加气机 | 台 | Q=3~80kg/min | 2 |  |
| 4 | 空压机 | 台 | 排气量：0.4m3/min | 1 |  |
| 5 | 高压柱塞泵 | 台 | Q=1500L/h | 2 |  |
| 6 | 高压气化器 | 台 | Q=1000m3/h（标） | 2 |  |
| 7 | 水浴式电加热器 | 台 | Q=1000m3/h（标） | 1 |  |
| 8 | 顺序控制盘 | 台 | Q=2000m3/h（标） | 1 |  |
| 9 | 储气井 | 口 | 水容积分别为2、3、4m3 | 3 |  |
| 10 | CNG加气井 | 台 | Q=2~40Nm3/min | 2 |  |
| 11 | 高压EAG加热器 | 台 | Q=100Nm3/h（标） | 1 |  |
| 常规加气站设备 |
| 1 | 压缩机 | 台 | 进气压力3.4MPa，排气量1200m3/h（标） | 2 | 暂未建成，不在本次验收范围 |
| 2 | 调压计量装置 | 台 | 进气压力3.4~3.6MPa，出气压力3.5MPa | 1 |  |
| 3 | 干燥器 | 台 | 前置方式，双塔交替额定处理量1500m3/h（标） | 1 |  |
| 4 | 加气机 | 台 | 额定流量2~40Nm3/min（标） | 3 |  |
| 5 | 缓冲罐 | 台 | 立式、容积：1m3 | 1 |  |
| 6 | 污水罐 | 台 | 立式、容积：1m3 | 1 |  |
| 7 | 储气井 | 口 | 2、3、4m3 | 3 |  |
| 8 | 加臭撬 | 台 | 1500m3/h（标） | 1 |  |
| 9 | 顺序控制盘 | 台 | 2000m3/h（标） | 1 |  |
| 门站设备 |
| 1 | 调压站调压计量撬 | 台 | 进口压力：3.4~3.6MPa，出站管网工作压力：0.36MPa，设计规模12000m3/h（标） | 1 | 1 |
| 2 | 低压集中放散管 | 根 | DN100 H=10m | 1 | 1 |
| 3 | 高压集中放散管 | 根 | DN100 H=10m | 1 | 1 |

## 3.3 主要能源消耗材料及燃料

项目主要能源消耗情况见表3-5。

表3-5  主要能源消耗用量表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 储存量（t） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 近期0.8×104m3/d 远期10×104m3/d | 32724Nm3（合23.8t）（60m3储存，允许充盈度为0.9） | 近期来源为巴中同凯LNG液化工厂，远期来源为管道燃气 |
| 2 | 四氢噻吩 | 58.4kg/a | 50kg（桶装） | 加臭剂，购于吉首市内 |
| 3 | 耗电量 | 4.4万kw·h | / | / |
| 4 | 耗水量 | 365m3/a | / | / |

## 3.4 水源及水平衡

（1）给水

项目生活用水由市政管网提供。

（2）排水

项目生活污水经过化粪池预处理后排入永顺县污水处理厂处理。

## 3.5 生产工艺

（1）LNG气化站

LNG（液化天然气）有LNG槽车运至本站，在卸车处通过LNG卸车增压器将槽车内的气相压力提高，见槽车内的LNG输送到低温储罐存储。气化选用1500m3/h（标）的空温式气化器2台，分2组，互为备用切换运行；当一组气化器结霜严重，导致气化器效率降低，出口温度达不到要求是，可人工或自动切换到另一组使用，钱一组自然进行化霜备用。储罐的BOG去BOG加热器，经过滤、调压后，与气化后天然气一起计量后出站。气化后的天然气通过管道进入调压配气压，调压、计量、加臭后，输入城镇管网供各类用户使用。

图1 LNG气化站工艺流程及产污环节

- 门站工艺流程

管道气通过门站调压、计量、加臭后向永顺县城中压管网分输，工艺流程如下：

图2门站工艺流程及产污环节

## 3.6 项目变动情况

1、环评：设备、管道检修时会产生CNG加气站压缩机更换的废机油，属于危险废物，交由有资质单位处置，干燥器废脱水剂由厂家回收；实际：本项目为阶段性验收，无CNG加气站压缩机、干燥器等设备，因此无废机油、干燥器废脱水剂产生。

经过对永顺县城镇管道燃气工程建设项目现场核查，对比环评及批复要求，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件内容，项目未发生重大变更。

# 4 环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1 废水

本项目无生产废水外排，营运期废水主要为员工生活废水。生活废水排放量为0.8d/t，经化粪池（10立方米）处理后排入永顺县污水处理厂，最终排入猛洞河，项目化粪池容积能容纳废水排放量。

废水治理/处置设施情况与废水处理设施照片，见表4-1。

表4-1  废水治理/处置设施情况一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染物 种类 | 排放 规律 | 排放量 (t/a) | 治理 设施 | 工艺与设计处理能力 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | 员工生活 | pH、COD、SS、动植物油 | 连续 | 292 | 化粪池 | 10m3 | 永顺县污水处理厂 |

### 4.1.2 废气

本项目产生的废气主要为调压箱超压安全释放的天然气及检修时少量的天然气，加臭工艺产生的异味，进出车辆会产生的一定的汽车尾气。项目废气调压箱超压安全释放的天然气及检修时少量的天然气，通过放射塔无组织排放，加臭工艺产生的异味，进出车辆会产生的一定的汽车尾气通过自然通风，厂区绿化后无组织排放。

废气治理/处置设施情况和废气处理设施照片，见表4-2。

表4-2  废气治理/处置设施情况一览表

| 废气 名称 | 来源 | 污染物 种类 | 排放 形式 | 治理 设施 | 工艺 | 设计指标 （mg/m3） | 排气筒高度及内直径 | 排放 去向 | 治理设施开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 调压箱超压安全释放的天然气及检修时少量的天然气 | 天然气 | 无组织 | 放射塔 | / | / | / | 周围环境大气 | / |
|  | 加臭工艺产生的异味 | 臭气浓度 | 无组织 | 自然通风 | / | / | / | 周围环境大气 | / |
|  | 汽车尾气 | 一氧化碳、氮氧化物 | 无组织 | 自然通风 | / | / | / | 周围环境大气 | / |

### 4.1.3 噪声

本项目无高噪声设备，主要噪声为调压计量设备、备用发电机、进出车辆等设备噪声。主要设备噪声治理见表4-3。

表4-3  噪声治理设施情况一览表

| 序号 | 高噪声设备 | 设备源强 [dB(A)] | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调压计量设 | 70～100 | 基础减振、消声 |
| 2 | 备用发电机 |  | 基础减振、消声 |
| 3 | 进出车辆 |  | 绿化、减速慢行 |

### 4.1.4 固（液）体废物

项目产生的固体废物主要员工的生活垃圾，生活垃圾暂存场内垃圾桶，交由环卫部门处置。

固（液）体废物的处置措施，见表4-4。

表4-4 固（液）废处理/处置情况一览表

| 固（液）体废物名称 | 性质 | 产生量 （t/a） | 处理处置量（t/a） | 处理处置 方式 | 固（液）体废物暂存与污染防治 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5 | 分类收集 | 环卫部门处置 |

## 4.2 其他环境保护设施

### 4.2.1 环境风险防范设施

根据建设单位提供资料及现场踏勘情况，本项目厂内已进行地面硬化。同时，厂内已设置了较为完善的消防灭火系统，配备了便携式干粉灭火器等消防器材，设置了500立方米的消防水池。

### 4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

厂内设置了相关的标识标牌，设置一个废水总排口，环评及批复未要求安装在线装置。

### 4.2.3其他设施

（1）“以新带老”工程

本项目不涉及“以新代老”改造工程。

（2）关停或拆除现有工程

本项目为新建项目，不涉及关停或拆除现有工程的情况。

（3）淘汰落后生产装置

根据《产业结构调整指导目录（2019年修正），本项目不属于其中的限制类、淘汰类，属于允许类项目；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的生产设备均不属于淘汰类。因此，本项目不存在淘汰落后生产装置的情况。

（4）生态恢复工程

本项目不涉及生态恢复工程。

（5）绿化工程

本项目绿化面积为2410平方米。

（6）边坡防护工程

本厂区不涉及边坡防护工程。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目实际总投资7000万元、环保投资86万元，环保投资占总投资额的1.23%，项目环保“三同时”制度及各项环保设施实际投资情况见表4-6。

表4-6 项目环保投资及“三同时”制度落实一览表

| 项目 | 类别 | 污染源 | 环评措施 | 投资金额(万元) | 实际措施 | 投资金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水治理 | 施工废水 | 隔油沉淀池 | 5 | 与环评一致 | 5 |
|  |  | 生活废水 | 综合站设置简易旱厕 | 1 | 与环评一致 | 1 |
|  | 废气治理 | 施工扬尘 | 路面洒水抑尘 | 5 | 与环评一致 | 5 |
|  | 噪声治理 | 设备及车辆噪声 | 围墙、围挡 | 10 | 与环评一致 | 10 |
|  | 固废治理 | 渣土、建筑垃圾 | 渣土回用绿化，建筑垃圾由渣土部门处置 | 3 | 与环评一致 | 3 |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 | 1 | 与环评一致 | 1 |
| 运营期 | 废水治理 | 生活废水 | 化粪池（5m3） | 1 | 与环评一致 | 1 |
|  | 废气治理 | 检修泄放 | 放射塔 | 计入主体工程 | 与环评一致 | / |
|  | 噪声治理 | 设备噪声 | 隔声减震 | 10 | 与环评一致 | 10 |
|  | 固废治理 | 压缩机废机油 | 危废暂存间（20m2），定期外运至有资质单位 | 3 | 无压缩机废机油产生 | 0 |
|  |  | 干燥器废脱水剂 | 一般固废暂存间（20m2），定期由厂家回收 | 2 | 无干燥器废脱水剂 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾桶 | 1 | 与环评一致 | 1 |
|  | 生态 | 厂区绿化（2410m2） | 24 | 与环评一致 | 24 |
|  | 风险防范 | 设置配套燃气泄漏检测系统 | 25 | 与环评一致 | 25 |
| 合计 | 91 |  | 86 |

项目环评批复落实情况详见下表。

表4-7 批复落实情况

| 环评批复意见 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 加强水土保持工作，统筹安排工程填、挖方、减少工程动土量，做好土石方平衡，采取有效措施对施工裸露地表及时覆土、绿化、硬化，减少水土流失 | 已加强水土保持工作，统筹安排工程填、挖方、减少工程动土量，做好土石方平衡，采取有效措施对施工裸露地表及时覆土、绿化、硬化，减少水土流失 |
| 加强施工废气管理，对运输车辆进出施工场地进行清洗；工程弃土采用密闭式运输车清运，严禁遗洒；施工场地要经常性喷水降尘，减少扬尘对周围环境的影响. | 已加强施工废气管理，对运输车辆进出施工场地进行清洗；工程弃土采用密闭式运输车清运；对施工场地经常性喷水降尘，减少扬尘对周围环境的影响. |
| 加强施工废水管理，施工车辆和机械冲洗水通过沉淀池沉淀后用于施工期间地面洒水降尘，管网施工生活污水依托现有设施处理后排入县城污水处理管网，综合站施工生活污水回用于农灌，不外排. | 已加强施工废水管理，施工车辆和机械冲洗水通过沉淀池沉淀后用于施工期间地面洒水降尘，管网施工生活污水依托现有设施处理后排入县城污水处理管网，综合站施工生活污水回用于农灌，不外排. |
| 加强施工噪声管理，优化施工方案，合理安排作业时间，禁止高噪声设备在12: 00-14: 00及夜间22: 00-06：00时作业，尽量选用低噪声施工设备，采用减振、隔声、吸声、消声、设置围挡等措施，减轻噪声影响，防止噪声扰民 | 已加强施工噪声管理，高噪声设备不在12: 00-14: 00及夜间22: 00-06：00时作业，选用低噪声施工设备，采用减振、隔声、吸声、消声、设置围挡等措施，减轻噪声影响，防止噪声扰民 |
| 加强施工固废管理，施工过程中产生的废混凝土、废钢筋、废泥沙、废焊头等，应按照“三化”原则，分类收集和处置，不得乱倾乱倒；生活垃圾由环卫部门定期清运，送县城生活垃圾填埋场处置 | 已加强施工固废管理，施工过程中产生的废混凝土、废钢筋、废泥沙、废焊头等，分类收集和处置；生活垃圾由环卫部门定期清运，送县城生活垃圾填埋场处置 |
| 强化运营期环境管理，建立健全LNG气化站技术档案和操作规程，对液化气储罐、管道等设备定期维护和检修，对易露点加强巡检，对储罐区设置可燃气体报警及排风连锁装置，防止环境风险事故发生，加强战区设备日常维护和巡视，禁止周边农田燃烧秸秆，严格监管清明节、中元节等祭祀活动用火，消除火灾事故安全隐患 | 已强化运营期环境管理，已建立健全LNG气化站技术档案和操作规程，对液化气储罐、管道等设备定期维护和检修，对易露点加强巡检，对储罐区设置可燃气体报警装置，防止环境风险事故发生，加强战区设备日常维护和巡视，已禁止周边农田燃烧秸秆，严格监管清明节、中元节等祭祀活动用火，消除火灾事故安全隐患 |
| 强化环境风险防范措施，严格落实环境风险防范措施，制定应急预案，严格执行安全生产规定，并与县直相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训，有效防范和应对环境风险，防止造成环境污染。 | 已强化环境风险防范措施，严格落实环境风险防范措施，应急预案正在编制中，一严格执行安全生产规定，与县直相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训，有效防范和应对环境风险，防止造成环境污染。 |
| 建立健全环境管理制度，设立环境保护管理机构、明确专人，强化措施，细化职责，加强项目建设和运营期管理 | 已建立健全环境管理制度，设立环境保护管理机构、明确专人，强化措施，细化职责，加强项目建设和运营期管理 |

# 5 建设项目环评报告表的主要结论建议及审批意见

## 5.1 项目建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 5.1.1 环评报告表结论

本项目建设符合国家产业政策，符合当地发展规划，贯彻了清洁生产原则。对各染源采取的环保措施合理有效，技术可行，污染物能实现达标排放，满足总量控制要求，本项目的建设有利于永顺县能源结构的优化，改善城市空气质量，提高人民生活水平，同时可促进永顺县经济的可持续发展，改善投资环境。从环保角度分析，本项目的建设从环保、投资风险角度分析都是可行的。

### 5.1.2 环评报告表建议

(1)要求运营商建立健全的LNG气化站技术档案和操作规程，加强对液化气储罐、管道等设备的定期维护和检修。对于易漏点，要加强巡检，对储罐区设置可燃气体报警及排风连锁装置，防止事故发生。

(2)加强生产安全管理，提高工作人员素质，增强环保意识。在生产过程中，严按照规程操作，安排安全、环保专职人员，负责全站的安全、环保工作，制定切实有效的环保安全应急预案。

(3)强化站区设备的日常维护和巡视工作，禁止周边农田燃放秸秆，严格监管清明节、中元节等祭祀活动用火，消除一切可能导致火灾发生的安全隐患。

(4)建议编制《突发环境事件应急预案》，做好安全评价相关工作。

(5)管道施工前需将具体施工时间、时长在项目施工地点进行公示，并上报永顺县环境监察大队、永顺县行政执法局、永顺县住建局的部门。

(6)管道施工过程中有可能会对天然气管道沿线附近的其它光缆、供水管道等设施造成破坏，因此，本环评建议管道施工之前需调查清楚天然气管道所经过的线路附近有无其他设施，严格管理，规范操作，一旦对其他城市管线造成破坏需及时上报有关部门进行应急处理。

## 5.2 审批部门审批决定

建设单位于2017年1月委托北京华清佰利环保工程有限公司编制完成了《永顺县城镇管道燃气工程建设项目环境报告表》，2017年4月5日，永顺县环境保护局以永环复[2017]3号对该项目予以审批。批复详见附件1。

6 验收执行标准

本项目验收的执行标准，均执行最新颁布的的环境质量标准。原则上执行环境报告表（表）及其审批部门审批决定所规定的污染物排放标准，在环境报告表（表）审批之后发布或修订的标准对建设项目执 行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。本次验收的执行标准如下：

## 6.1 污染物排放标准

### 6.1.1 废气

本项目非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中排放标准，硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准值。具体标准值见表6-1。

表6-1  废气排放标准

| 类别 | 污染因子 | 排放限值（mg/m3） | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织监控浓度标准限值 |
|  | 硫化氢 | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准值 |

### 6.1.2 厂界噪声

本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。具体标准值见表6-2。

表6-2  厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 时段 | 限值dB(A) | 区域 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 昼间 | 60 | 2类 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
|  | 夜间 | 50 |  |  |

### 6.1.3废水

本项目废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级排放标准。

具体标准值见表6-3。

表6-3废水排放标准

| 废水类别 | 污染因子 | 标准值（mg/L） | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | pH值 | 6~9（无量纲） | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的表4中三级标准 |
|  | 悬浮物 | 400 |  |
|  | 化学需氧量 | 500 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 300 |  |
|  | 动植物油 | 100 |  |
|  | 氨氮 | 45 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级排放标准 |

## 6.2环境质量

（1）环境空气

环境空气监测内容，见表6-4。

表6-4环境空气监测内容

| 类别 | 因子 | 限值 | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 非甲烷总烃 | 2.0mg/m3 | 以色列标准 |
|  | 硫化氢 | 0.01mg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018） |

（2） 环境噪声

环境噪声监测内容，见表6-5。

表6-5环境噪声监测内容

| 类别 | 时段 | 限值 | 区域 | 标准号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 昼间 | 60 | 2类 | 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008） |
|  | 夜间 | 50 |  |  |

## 6.3污染物总量控制指标

项目环评批复无总量控制指标。

# 7 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

### 7.1.1污染物监测

### 7.1.1.1 废气

废气监测内容，见表7-1。

表7-1 废气监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | ○1#厂界上风向 | 非甲烷总烃、硫化氢 | 3次/天，连续监测2天 |
|  | ○2#厂界下风向 |  |  |
|  | ○3#厂界下风向 |  |  |

### 7.1.1.2 厂界噪声

厂界噪声监测内容，见表7-2。

表7-2 厂界噪声监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | ▲1#厂界东侧外1m处 | 噪声Leq（A） | 昼间、夜间各监测1次，连续监测2天 |
|  | ▲2#厂界南侧外1m处 |  |  |
|  | ▲3#厂界西侧外1m处 |  |  |
|  | ▲4#厂界北侧外1m处 |  |  |

### 7.1.1.3 废水

废水监测内容，见表7-3。

表7-3废水监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水排口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油 | 4次/天，连续监测2天 |

### 7.1.2环境质量监测

### 7.1.2.1 环境空气

环境空气监测内容，见表7-4。

表7-4废气监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 西北侧居民点 | 非甲烷总烃、硫化氢 | 3次/天，连续监测2天 |

### 7.1.2.2 环境噪声

环境噪声监测内容，见表7-5。

表7-5 环境噪声监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 西北侧居民点 | 噪声Leq（A） | 昼间、夜间各监测1次，连续监测2天 |

# 8 质量保证及质量控制

## 8.1废气监测方法及仪器

废气分析方法与检测仪器见表8-1。

表8-1 分析方法与检测仪器

| 类别 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 环境空气、总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定 气象色谱法（HJ604-2017） | GC9790Ⅱ气象色谱仪，JKFX-072 | 0.07mg/m³ |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第三篇 第一章 十一（二）亚甲基蓝分光光度法）（第四版-增补版）国家环境保护总局（2007年） | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-011 | 0.001mg/m3 |
| 环境空气 | 非甲烷总烃 | 环境空气、总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定 气象色谱法（HJ604-2017） | GC9790Ⅱ气象色谱仪，JKFX-072 | 0.07mg/m³ |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第三篇 第一章 十一（二）亚甲基蓝分光光度法）（第四版-增补版）国家环境保护总局（2007年） | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-011 | 0.001mg/m3 |

## 8.2噪声监测方法及仪器

噪声监测方法与检测仪器见表8-2。

表8-2  噪声监测分析方法与检测仪器

| 监测项目 | 使用仪器 | 监测分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | AWA5688型多功能 声级计JKCY-017 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | / |
| 环境噪声 | AWA5688型多功能 声级计JKCY-017 | 声环境质量标准（GB 3096-2008） | / |

## 8.3废水监测方法及仪器

废水监测方法与检测仪器见表8-3。

表8-3  噪声监测分析方法与检测仪器

| 监测项目 | 监测分析方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 水质 pH的测定 玻璃电极法 (GB 6920-1986) | PHS-3C型pH计，JKFX-017 | / |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ828-2017) | KHCOD 消解器，JKFX-FZ-014 | 4mg/L |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB11901-1989) | AS 220.R1电子 天平，JKFX-065 | 4mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 722可见分光 光度计，JKFX-080 | 0.025mg/L |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） | LRH-150F生化 培养箱，JKFX-023 | 0.5mg/L |
| 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） | MAI-50G红外测油仪，JKFX-009 | 0.06mg/L |

## 8.4质量保证

（1）现场采样和监测必须保证生产及设备正常运转，环保处理设施正常运行。

（2）监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书持证上岗。

（3）现场测试仪器在测试前进行校准，并保证仪器在有效检定期内。

（4）按照国家和行业标准合理布设监测点位，保证各点位布设的科学性和可比性。

（5）现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对验收监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的，对原因进行详细说明。

（6）为保证监测数据准确可靠，在样品的采集、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境监测技术规范》等国家有关技术规定和标准的要求进行质量保证。

（7）按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报监测记录和分析测试结果，并按有关规定和要求进行三级审核。

（8）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试，噪声校准结果详见表8-4。

表8-4 噪声仪器校验表

| 校准日期 | 声级计校准型号 | 声级计仪器编号 | 检测前校准值dB(A) | 检测后校准值dB(A) | 前后差值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.6.16 | SC-05 | JKCY-104 | 93.8 | 93.8 | 0 |
| 2021.6.17 | SC-05 | JKCY-104 | 93.8 | 93.8 | 0 |

# 9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

湖南精科检测有限公司于2021年6月16日~6月17日、2021年8月11日~8月12日对永顺县高远天然气有限公司进行了竣工环境保护验收监测。验收监测期间，项目运行正常。

## 9.2 环境保护设施调试效果

### 9.2.1 污染物达标排放监测结果

#### 9.2.1.1 废气监测结果

本项目监测期间气象参数及监测结果如下：

表9-1 监测期间气象条件记录表

| 采样点位 | 采样日期 | 温度（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向1# | 2021.6.16 | 26.5 | 99.2 | 南 | 1.6 |
|  | 2021.6.17 | 27.3 | 99.1 | 南 | 1.5 |
| 厂界下风向2# | 2021.6.16 | 26.4 | 99.2 | 南 | 1.6 |
|  | 2021.6.17 | 27.2 | 99.1 | 南 | 1.5 |
| 厂界下风向3# | 2021.6.16 | 26.4 | 99.2 | 南 | 1.6 |
|  | 2021.6.17 | 27.2 | 99.1 | 南 | 1.5 |
| 附近居民点 | 2021.6.16 | 26.2 | 99.2 | 南 | 1.6 |
|  | 2021.6.17 | 27.0 | 99.1 | 南 | 1.5 |

表9-2 无组织废气监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 硫化氢 | 非甲烷总烃 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 厂界上风向1# | 2021.6.16 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 1.81 | 1.70 | 1.77 |
|  | 2021.6.17 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 2.19 | 2.32 | 2.17 |
| 厂界下风向2# | 2021.6.16 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | 2.02 | 2.36 | 2.44 |
|  | 2021.6.17 | 0.008 | 0.011 | 0.012 | 2.69 | 2.73 | 2.92 |
| 厂界下风向3# | 2021.6.16 | 0.007 | 0.014 | 0.016 | 3.09 | 2.87 | 2.79 |
|  | 2021.6.17 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 3.35 | 3.66 | 3.31 |
| 执行标准 | 0.06 | 4.0 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 |

由表9-2可知，验收监测期间，项目无组织废气监测项目中非甲烷总烃监测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织监控浓度标准限值，硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准值。

#### 9.2.1.2厂界环境噪声监测结果

噪声监测结果见表9-3。

表9-3  厂界环境噪声监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 昼间检测结果Leq[dB(A)] | 夜间检测结果Leq[dB(A)] | 昼间标准限值[dB(A)] | 夜间标准限值[dB(A)] | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 2021.6.16 | 56.7 | 43.7 | 60 | 50 | 是 |
|  | 2021.6.17 | 56.5 | 43.4 | 60 | 50 | 是 |
| 厂界南 | 2021.6.16 | 57.6 | 44.1 | 60 | 50 | 是 |
|  | 2021.6.17 | 57.4 | 44.7 | 60 | 50 | 是 |
| 厂界西 | 2021.6.16 | 58.1 | 46.2 | 60 | 50 | 是 |
|  | 2021.6.17 | 58.4 | 46.6 | 60 | 50 | 是 |
| 厂界北 | 2021.6.16 | 55.8 | 43.3 | 60 | 50 | 是 |
|  | 2021.6.17 | 56.1 | 42.8 | 60 | 50 | 是 |

由表9-3可知，验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧监测点（▲1、▲2、▲3、▲4）昼间厂界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

#### 9.2.1.3废水监测结果

废水监测结果见表9-4。

表9-4  废水监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 动植物油 | 悬浮物 |
| 生活废水排口 | 2021.8.11 | 无色较臭较浊 | 6.92 | 69 | 20.2 | 6.79 | 0.06L | 36 |
|  |  | 无色较臭较浊 | 6.81 | 75 | 25.4 | 5.26 | 0.06L | 28 |
|  |  | 无色较臭较浊 | 6.76 | 71 | 22.6 | 5.94 | 0.06L | 35 |
|  |  | 无色较臭较浊 | 6.88 | 86 | 28.2 | 6.26 | 0.06L | 37 |
|  | 2021.8.12 | 无色较臭较浊 | 6.97 | 72 | 24.3 | 7.22 | 0.06L | 31 |
|  |  | 无色较臭较浊 | 6.68 | 69 | 21.6 | 6.59 | 0.06L | 29 |
|  |  | 无色较臭较浊 | 6.76 | 76 | 25.7 | 6.87 | 0.06L | 34 |
|  |  | 无色较臭较浊 | 6.83 | 82 | 26.4 | 7.04 | 0.06L | 27 |
| 标准限值 | 6～9 | 500 | 300 | 45 | 100 | 400 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表9-5可知，项目生活废水排口的pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油等监测因子的监测浓度均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的表4中三级标准，氨氮的监测浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级排放标准。

# 9.3 环境质量

（1）环境空气

环境空气监测结果，见表9-5。

表9-5 环境空气监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 硫化氢 | 非甲烷总烃 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 西北侧居民点 | 2021.6.16 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 1.45 | 1.56 | 1.68 |
|  | 2021.6.17 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 1.63 | 1.62 | 1.76 |
| 执行标准 | 0.01 | 2.0 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 |

验收监测期间，西北侧居民点环境空气中非甲烷总烃的浓度满足以色列标准标准要求，硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）标准。

（2）环境噪声

环境噪声监测结果，见表9-6。

表9-6  环境噪声检测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 西北侧居民点 | 2021.6.16 | 58.7 | 45.2 |
|  | 2021.6.17 | 57.4 | 46.0 |
| 执行标准 | 60 | 50 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 |

验收监测期间西北侧居民点昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。

# 10 环境管理检查结果

## 10.1 环保审批手续履行情况

建设单位于2017年1月委托北京华清佰利环保工程有限公司编制完成了《永顺县城镇管道燃气工程建设项目环境报告表》，2017年4月5日，永顺县环境保护局以永环复[2017]3号对该项目予以审批。本项目环评及批复手续履行完整。

## 10.2 环保档案资料管理情况

本项目环境保护档案资料主要有：环境影响报告表及其批复、环境管理制度等。根据现场了解，本项目的环保档案资料均由建设单位安全环保部负责保存，资料齐全。

## 10.3 环保管理机构及环保管理制度建立情况

永顺县高远天然气有限公司设立了专人对企业的环保、健康、消防、安全等制度进行管理与监督、执行，公司制定了《企业环境管理制度》，将环境保护职责进行分解、落实到有关责任部门和相关人员。

## 10.4 环保设施建设、管理及运行情况

根据现场踏勘情况，本项目主要安装的环保设施有：针对项目废水，建设单位已建设化粪池；以上环保设施均已建设完成并运转正常，建设单位同步进行环保设施运行记录。同时，本项目于厂内设置厂区绿化，加强区域生态保护。

## 10.5 排污口规范化情况检查

本项目无生产废水产生，生活废水通过化粪池处理后排入永顺县污水处理厂。

## 10.6 施工期及试运行期扰民事件调查

经项目周边群众走访及现场踏勘得知，本项目施工期及试运行期间未造成较大环境影响，无遗留环境问题，未造成扰民事件。

## 10.7 防护距离内居民搬迁落实情况

根据环评及批复要求，项目环境防护距离内未发现新建学校、医院、住宅等环境敏感点。

# 11 验收监测结论

### 11.1 环保设施调试运行效果

#### 11.1.1 污染物达标排放监测结论

#### 11.1.1.1 废水

项目生活废水总排口的pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油等监测因子的监测浓度均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的表4中三级标准，氨氮的监测浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级排放标准。

#### 10.1.1.2 废气

验收监测期间，项目无组织废气监测项目中非甲烷总烃监测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织监控浓度标准限值，硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1标准值。

#### 11.1.1.3 厂界噪声

项目厂界东、南、西、北侧监测点（▲1、▲2、▲3、▲4）昼间、夜间厂界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

#### 11.1.1.4 固（液）体废物

项目产生的固体废物主要员工的生活垃圾；生活垃圾交由环卫部门处置。

以上固（液）体废物，均得到了合理处置，实现了固（液）体废物的减量化、无害化及综合利用。

### 11.2工程建设对环境的影响

（1）环境空气

西北侧居民点环境空气中非甲烷总烃的浓度满足以色列标准标准要求，硫化氢满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）标准要求。

（2）环境噪声

验收监测期间，西北侧居民点昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。

### 11.3环境管理、环保审批、验收手续执行情况检查

建设单位依据国家有关环保政策的要求，于建设单位于2017年1月委托北京华清佰利环保工程有限公司编制完成了《永顺县城镇管道燃气工程建设项目环境报告表》，2017年4月5日，永顺县环境保护局以永环复[2017]3号对该项目予以审批，详见附件1。项目从项目立项，环境影响评价，环境影响评价审批，设计、施工和试生产期的各项环保审批手续及有关资料齐全，验收监测期间各项污染物处理设施均正常运行。

本项目日常环境管理工作和环保设施的日常维修和管理由专人负责；制定了环保管理制度。

### 11.4结论和建议

#### 11.4.1总体结论

永顺县城镇管道燃气工程建设项目遵守国家相关法律法规规定，严格执行“三同时”制度。经现场检查和采样监测，废气、废水、噪声监测结果，固废处置措施均达到验收执行标准要求。各项环保设施均已按照环评批复的要求得到落实，企业环境保护设施管理到位，建议对该项目予以验收。

#### 11.4.2建议

（1）加强环保设施的管理、维护工作，确保各项外排污染物长期、稳定达标排放；

（2）加强环境风险防范措施和应急演练，防范风险事故发生，确保安全生产。

（3）加强项目固废储存、运输和管理工作，按相关标准要求落实危废储存场建设管理措施。

# 12 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                        填表人（签字）：                                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 永顺县城镇管道燃气工程建设项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 永顺县灵溪镇南山社区向家寨神莫湾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 燃气生产和供应业 | 建设性质 | ☑新建(改扩建□技改 | 厂区中心经度/纬度 | 东经109°50´56.69"，北纬28°58´4.11" |
|  | 设计生产能力 | LNG气化站（设计规模为0.8×104m3/d，LNG储存规模60m3）、LNG加气站（设计规模为1×104m3/d）、L-CNG加气站（设计规模为1×104m3/d）、CNG常规加气站（设计规模为1.5×104m3/d）、门站（设计规模为10×104m3/d） | 实际生产能力 | 规模0.8×104m3/d，LNG储存规模60m3 | 环评单位 | 北京清佰利环保工程有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 永顺县环境保护局 | 审批文号 | 永环复[2017]3号。 | 环评文件类型 | 环境报告表 |
|  | 开工日期 | 2019年10月 | 竣工日期 | 2020年8月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 永顺县高远天然气有限公司 | 环保设施监测单位 | / | 验收监测时工况 | / |
|  | 投资总概算（万元） | 9355.22 | 环保投资总概算（万元） | 91 | 所占比例（%） | 0.97 |
|  | 实际总投资（万元） | 7000 | 实际环保投资（万元） | 86 | 所占比例（%） | 1.23 |
|  | 废水治理（万元） | 7 | 废气治理（万元） | 5 | 噪声治理（万元） | 20 | 固体废物治理（万元） | 5 | 绿化及生态（万元） | 24 | 其他（万元） | 25 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2920h |
| 运营单位 | 永顺县高远天然气有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2021年6月、8月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 化学需氧量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 氨氮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 动植物油 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 废气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 二氧化硫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 烟尘 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 工业粉尘 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 氮氧化物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 工业固体废物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 甲苯 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 二甲苯 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | 非甲烷总烃 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；

## 附件1 建设项目环境影响评价——环评批复

## 附件2 营业执照

## 附件3 验收监测报告

## 附件4验收意见及专家签到表

## 附件5 网上公示相关资料

## 附图1 项目地理位置图

## 附图2 平面布局图

## 附图3 监测布点图

## 附图4 部分现场采样照片

| 标牌 | LNG气化站 |
| --- | --- |
| 消防水池 | 灭火器 |
| 厂界上风向 | 厂界下风向 |
| 厂界下风向 | 敏感点 |
| 厂界东 | 厂界南 |
| 厂界西 | 厂界北 |

# Text boxes

仅用于永顺县城镇管道燃气工程建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告

使用

验收调查报告

项目地理位置图

门站

消防水池

综合楼

LNG气化站

图例

废水监测点

○无组织废气监测点

▲噪声监测点

环境空气

环境噪声